| Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| info@idika.gr · www.idika.gr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πληροφορίες: | Κολοβού Χριστίνα |  |  |  |  | Αθήνα, 9/1/2015 |  |  |
| Τηλέφωνο: | 210-9282330,154,6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Φαξ : | 210-9248942 |  |  |  | Αρ. Πρ. : |  | 126 |  |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Προς: |  |  | Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών |  |  |

ΘΕΜΑ :  “Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια-εγκατάσταση αεραγωγών στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10”

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ως άνω  έργου διευκρινίζονται τα εξής:

ΑΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

| Στα δικαιολογητικά συμμετοχής ζητάτε ο μέσος ετήσιος τζίρος να είναι τουλάχιστον 120.000,00 € για τα τρία τελευταία έτη και αυτό να αποδεικνύεται με τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις . Επειδή ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/01/2015 , τότε θα ζητάτε για τα έτη 2012,2013 και 2014 , για το 2014 όμως δεν υπάρχει ακόμη φορολογική δήλωση ( μπορεί να ξεπεραστεί αυτό με μία υπεύθυνη δήλωση ?) ή θα πάμε για τα έτη 2011,2012 και 2013 ? | Ο ετήσιος τζίρος αφορά τα έτη 2012,2013 και 2014. Για το έτος 2014 για το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμη ακόμα φορολογική δήλωση, αρκεί να προσκομισθεί ένα ισοζύγιο πρωτοβαθμίων της 31.12.2014 νόμιμα υπογραμμένο από την Εταιρεία και το λογιστή της. |
| --- | --- |
| Εάν μπορώ να επικαλεσθώ δάνεια εμπειρία τρίτου φορέα σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΠΔ60/2007 | Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007 « Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)» και συγκεκριμένα στην παρ. 3 αυτού ορίζονται επί λέξει τα εξής: “3. Ενας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους.” Σε σχέση με την ανωτέρω διάταξη, το ΔΕΚ έχει κρίνει, καθ’ερμηνείαν διατάξεων των οδηγιών που αφορούν το συντονισμό των διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων, ότι επιτρέπεται, κατ’αρχήν, σε επιχείρηση που συμμετέχει σε διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας συμβάσεως, να επικαλεσθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προς θεμελίωση των ικανοτήτων της, τις ικανότητες τρίτων, στους οποίους υπολογίζει να προσφύγει εάν κατακυρωθεί σε αυτήν ο διαγωνισμός. (242/2002 Επ. Αν. ΣτΕ) Περαιτέρω, έχει κριθεί νομολογιακά ότι παρά το γεγονός ότι η οικεία διακήρυξη δεν προέβλεπε ρητά τη δυνατότητα συνυπολογισμού της εμπειρίας συνδεδεμένης προς τον διαγωνιζόμενο επιχειρήσεως- άρα ούτε τον τρόπο απόδειξης της σχέσης μητρικής/θυγατρικής ή της δέσμευσης της μίας να διαθέσει την εμπειρία και την ικανότητα της στην άλλη,- όμως ο διαγωνιζόμενος που επιθυμούσε, επιζητώντας τη σύμφωνη με το Κοινοτικό Δίκαιο ερμηνεία όρων της διακηρύξεως, την ευνοϊκή για τον ίδιο προσμέτρηση των ουσιαστικών προσόντων των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, οφείλει να αποδείξει τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες και μόνον η Διοίκηση μπορεί και υποχρεούται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, να προσαυξήσει τη βαθμολογία του, λαμβάνοντας υπόψη και τα προσόντα των άλλων αυτών επιχειρήσεων. (94/2002 Επ. Αν. ΣτΕ) Από το συνδυασμό των ανωτέρω, συνάγεται ότι ο υποψήφιος δύναται σε κάθε περίπτωση να επικαλεσθεί στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού δάνεια εμπειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη, αρκεί να προσκομίσει το κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό – σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007- προκειμένου να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεση του (ο υποψήφιος) τους αναγκαίους πόρους τους οποίους επικαλείται. |
| Στον πίνακα εξοπλισμού υπάρχουν στοιχεία για VAM1 ,VAM2 KAI AN1 ενώ στα σχέδια υπάρχουν και οι ανεμιστήρες ΑΝ2,ΑΝ3,ΑΝ4 για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία | Μέσα στους πίνακες εξοπλισμού δεν περιέχονται οι ανεμιστήρες ΑΝ-2, ΑΝ-3 και ΑΝ-4 λόγω μεγέθους . Στα σχέδια όμως του Ισογείου και Παταριού υπάρχει αναλυτικό πινακάκι που περιγράφει τα τεχνικά στοιχεία των ανεμιστήρων. |
| Στην τεχνική περιγραφή αναφέρεται ότι οι ανεμιστήρες των εναλλακτών αέρα-αέρα (VAM) θα είναι invertet ενώ στον πίνακα των μηχανημάτων οι ανεμιστήρες θα είναι απευθείας. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις και με μεγάλη διαφορά στα κόστη | Οι ανεμιστήρες στον εναλλάκτη του κάθε VAM θα πρέπει να είναι DC inverter με δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικές καμπύλες για την προσαρμογή του εναλλάκτη σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου’’. O όρος «απ΄ευθείας» του πίνακα μηχανημάτων αναφέρεται στη σύνδεση στον Ηλεκτρολογικό πίνακα. |
| Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο καλούμαστε να συμπληρώσουμε δεν έχει ποσότητες , οπότε εάν κάθε διαγωνιζόμενος βάλει τις ποσότητες που νομίζει , στο τέλος δεν θα μπορέσετε να κάνετε σύγκριση των οικονομικών προσφορών . | Οι ποσότητες προκύπτουν από τα σχέδια που συνοδεύουν τη διακήρυξη. Για τη συγκρισιμότητα εντούτοις των προσφορών και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μικροαποκκλίσεις που θα εμπόδιζαν την σύγκριση, παρατίθενται οι κατωτέρω ποσότητες τις οποίες θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν στον πίνακα. Μονάδα αερισμού VAM-1 παροχής 650 m3/h; 2. Μονάδα αερισμού VAM-2 παροχής 800 m3/h; 8. Ανεμιστήρας εξαερισμού AN-1 420m3/h; 5. Ανεμιστήρας εξαερισμού AN-2 150m3/h; 4. Ανεμιστήρας εξαερισμού AN-3 300m3/h; 2. Ανεμιστήρας εξαερισμού AN-4 180m3/h; 1. Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα (Kg); 5500. Μόνωση Αεραγωγών (m2); 960. Στόμιο Προσαγωγής /Επιστροφής 150Χ150 mm με αναλογία εύκαμπτου αεραγωγού Φ100mm; 88. Στόμιο Προσαγωγής / Επιστροφής 230Χ230 mm με αναλογία εύκαμπτου αεραγωγού Φ125mm; 103. Στόμιο Προσαγωγής / Επιστροφής 400Χ400mm με αναλογία εύκαμπτου αεραγωγού Φ150mm; 2. Δισκοβαλβίδα Εξαερισμού W1 Φ100mm με αναλογία εύκαμπτου αεραγωγού Φ100mm; 37. Στόμιο Λήψης-Απόρριψης Νωπού Ν1 / Α1 400X250mm; 4. Στόμιο Λήψης-Απόρριψης αέρα Ν2 / Α2 600X250mm; 16. Στόμιο Απόρριψης αέρα Α3 400X200mm; 6. Στόμιο Θύρας Θ1 300X200mm; 10. |

A.I. KONTAΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε

| Για την αξιολόγηση των προσφορών θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν ποσότητες για όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα (εναλλάκτης θερμότητας VAM 1 650 m3/h , VAM 2 800m3/h , ανεμιστήρες ΑΝ 1 420m3/h ,στόμια όλων των τύπων, αεραγωγών, μονώσεων).Δεδομένου ότι υπάρχει ως προς τα VAM 1 και VAM 2 ασυμφωνία μεταξύ του πίνακα της Διακήρυξης και των σχεδίων , ώστε η συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς από πλευράς ποσοτήτων να είναι το ίδιο για όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό. | Όμοια όπως παραπάνω . |
| --- | --- |
| Να δοθούν διευκρινίσεις για τις λοιπές εργασίες στη σελ. 42 του Παραρτήματος Β΄. | Όμοια όπως παραπάνω . |

Δρ. Χρήστος Χάλαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. &

Δ/νων Σύμβουλος