Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

| Πληροφορίες: | Κολοβού Χριστίνα |  | Αθήνα,20/11/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τηλέφωνο: | 213-2168156 |  |  |
| Φαξ : | 210-9248942 | Αρ. Πρ.12117 |  |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |  |

|  | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ |
| --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 130.000,00 € πλέον ΦΠΑ |
| CPV: 45310000-3 |  |
|  | ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Χ.Τ. | ΕΙΔΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» |

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμόΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10»

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3607/2007.

- Τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (ΦΕΚ 1990/Β/23-12-2010).

- Το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007.

- Τον Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».

- Την υπ. αρ. 991 απόφαση του ΔΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στη συνεδρίαση αρ. 193/17.11.2014 με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του αρχικού διαγωνισμού με σύντμηση προθεσμιών λόγω του επείγοντος του έργου.

- Τις ανάγκες της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΑΝΟΙΚΤΟ επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10». Η παρούσα διακήρυξη αφορά αναλυτικά στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών στο κτίριο επί της Οδού Λυκούργου 10 που πρόσφατα μίσθωσε η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την σχετική μελέτη που έχει υποβληθεί έχουν ως εξής:

### Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων

### Εγκαταστάσεις Δομημένης καλωδίωσης

### Εγκαταστάσεις Ελέγχου πρόσβασης (access control)

### Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός έχει προγραμματισθεί να γίνει αφού παρέλθει προθεσμία περίπου είκοσι επτά (27) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης λόγω σύντμησης προθεσμιών.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| Τόπος Διαγωνισμού | Ημερομηνία Διαγωνισμού | Ημέρα Διαγωνισμού | Ώρα Διαγωνισμού |
| --- | --- | --- | --- |
| Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Λαγουμιτζή 40 - 2ος όροφος | 18/12/2014 | Πέμπτη | 12.00 μ. |

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) αντίγραφο και ένα πρωτότυπο. Τα δικαιολογητικά επιτρέπεται να είναι σε ένα μόνον αντίγραφο.

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ αλλά θα υπάρχουν διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της (www.idika.gr).

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι 1/12/2014 αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλ. μέχρι 12/12/2014 Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης όπως περιγράφονται στα:

- ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και

- ΜΕΡΟΣ Γ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τα οποία επισυνάπτονται στη διακήρυξη και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σημείωση: Στα παραρτήματα της παρούσας συμπεριλαμβάνονται και τα μελετητικά σχέδια του έργου τα οποία ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές πριν την κατακύρωση. Τα σχέδια είναι διαθέσιμα σε PDF μορφή.

Δρ. Χρήστος Χάλαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. &

Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμόΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10»

A.	ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	10

-	Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων	10

-	Εγκαταστάσεις Δομημένης καλωδίωσης	10

-	Εγκαταστάσεις Ελέγχου πρόσβασης (access control)	10

-	Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης	10

A.1	KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ –ΠΡΟΤΥΠΑ	10

A.2	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	12

A.2.1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	12

A.2.1.1	Γενικά – Σκοπός – Αντικείμενο	12

A.2.1.2	Σχεδιασμός Εγκατάστασης	12

Δίκτυα	14

Ρευματοδότες	14

Συσκευές	14

A.2.1.3	Κατασκευαστικά στοιχεία	15

A.2.2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA-ΤΗΛΕΦΩΝΑ)	15

A.2.2.1	Γενικά – Σκοπός – Αντικείμενο	15

A.2.2.2	Τοπικές  συνθήκες	16

A.2.2.3	Σχεδιασμός της εγκατάστασης	16

A.2.2.4	Υλικά της εγκαταστασης	19

A.2.2.5	Κατασκευαστικά Στοιχεία	20

A.2.3	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Access Control System)	20

A.2.3.1	Γενικά – Σκοπός – Αντικείμενο	20

A.2.3.2	Κατασκευαστικά στοιχεία	21

A.2.4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	22

A.2.4.1	Γενικά - Σκοπός – Αντικείμενο	22

A.2.4.2	Σχεδιασμός της εγκατάστασης – Κατασκευαστικά στοιχεία	22

A.2.4.3	Φωτισμος Σημανση	23

A.3	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	24

A.3.1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	24

Aντικείμενο	24

Κανονισμοί	24

Ποιότητα υλικών	25

Διαδικασία προσκομίσεως-Εγκρίσεως υλικών	25

Προδιαγραφές υλικών	25

Γενική παρατήρηση	25

A.3.1.1	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	26

A.3.1.2	ΑΓΩΓΟΙ – ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	30

A.3.1.3	ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	40

A.3.1.4	EΠΙΤΟΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ	41

A.3.1.5	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΛΟΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	42

A.3.1.6	ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	43

A.3.1.7	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ	44

A.3.1.8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ - ΣΤΕΓΑΝΟΙ	47

A.3.1.9	ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	47

A.3.2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	55

A.3.2.1	Προμήθεια και εγκατάσταση Υλικών Υποδομής όδευσης καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων		55

Κεντρικές διανομές	56

A.3.2.2	Ειδικές Προδιαγραφές - Περιγραφή Κατακόρυφου δικτύου (Backbone) - Διασυνδέσεις δομημένης καλωδίωσης με χρήση οπτικής ίνας & UTP cat 6A και συμπληρωματικός παθητικός εξοπλισμός	56

A.3.2.3	Γενικές Τεχνικές προδιαγραφές Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Οπτικών Ινών & Κατηγορίας 6/Κλάσης A	59

A.3.2.4	Γενικές Προδιαγραφές	61

A.3.2.5	Υλικά εγκατάστασης Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης	63

A.3.2.6	Διαδικασία Εγκατάστασης Δομημένης καλωδίωσης	65

A.3.2.7	Έλεγχος / πιστοποίηση καλωδίωσης	67

A.3.2.8	Πρόσθετες ειδικές εργασίες σύνδεσης με άλλα Δίκτυα	68

A.3.2.9	Παραδοτέα Έργου	69

A.3.3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	69

A.3.3.1	ΑΓΩΓΟΙ – ΚΑΛΩΔΙΑ	69

Α. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	69

Α. 5. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	70

Α. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	70

Α.6.1  Διαδικασία παραλαβής	70

B.	ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	71

B.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	71

B.1.1	Αντικείμενο Διαγωνισμού	71

B.1.2	Προϋπολογισμός Έργου	71

B.1.3	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	71

B.1.4	Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού	71

B.1.5	Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης	71

B.1.6	Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών	71

B.1.7	Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού	71

B.1.8	Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης	71

B.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	72

B.2.1	Δικαίωμα Συμμετοχής	72

B.2.2	Αποκλεισμός Συμμετοχής	72

B.2.3	Δικαιολογητικά συμμετοχής	73

Β.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	78

Β.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες	79

Β.3.2  Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα	81

Β.3.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα	84

Β.3.4  Οι συνεταιρισμοί	87

Β.3.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα	90

Β.3.6  Οι ενώσεις-κοινοπραξίες	93

Β.3.7  Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις	93

Β.3.8 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής	94

Β.4  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	95

Β.4.1  Εγγύηση συμμετοχής	95

Β.4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης	96

Β.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	96

Β.5.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών	96

Β.5.2 Περιεχόμενο Προσφορών	96

Β.5.2.1  Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»	98

Β.5.2.2  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»	98

Β.5.3 Ισχύς προσφορών	99

Β.5.4 Εναλλακτικές Προσφορές	99

Β.5.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα	99

Β.6  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	100

Β.6.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών	100

Β.6.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών	100

Β.6.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών	101

Β.6.1.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών	101

Β.6.2 Απόρριψη προσφορών	101

Β.6.3 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού	102

Β.7 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	102

Β.7.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις	102

Β.7.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις	103

Β.7.3 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις	104

Β.7.4  Υποχρεώσεις Αναδόχου	105

Β.7.5 Υπεργολαβίες	107

Β.7.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία	107

Β.7.7. Εγγύηση καλής λειτουργίας/συντήρηση	107

Γ.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	108

Γ.1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	108

Γ.2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	109

Γ.3	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	110

Γ.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΨΕΙΣ- ΑΝΟΨΕΙΣ-ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ) Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ  .	111

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ | «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Μισθωμένο κτίριο επί της Οδού Λυκούργου 10 |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | - Εργασίες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων / Ταξινόμηση κατά CPV 45310000-3 |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Ανοικτός επαναληπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (130.000,00 €) πλέον ΦΠΑ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | 90 ημερολογιακές ημέρες με χρόνο έναρξης την από υπογραφή της σύμβασης και χρόνο λήξης την ολοκλήρωση της φάσης Δ΄. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 20/11/2014 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 1/12/2014, ημέρα Δευτέρα |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 18/12/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Το πρωτόκολλο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ – Λαγουμιτζή 40 & Λ. Συγγρού |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 18/12/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. |

ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ

| Ανάδοχος | Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. |
| --- | --- |
| Αναθέτουσα Αρχή | Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. |
| Αντίκλητος | Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. |
| Διακήρυξη | Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. |
| Αρμόδια Επιτροπή | Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών ως προς τη διενέργεια του διαγωνισμού. |
| Επιτροπή Παραλαβών | Η Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ με ετήσια θητεία που θα συντάξει το τελικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. |
| Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης | Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια / εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. |
| Έργο | Το σύνολο των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την πλήρη διαμόρφωση των χώρων. |
| Κανονισμός Προμηθειών | Ο Κανονισμός Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (ΦΕΚ 1990/Β’/23.12.2010). |
| Προϋπολογισμός | Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (υλικά και εργασία). |
| Σύμβαση | Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. |
| Συμβατικά τεύχη | Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη, & δ. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΗΔΙΚΑ. |
| Συμβατική Τιμή | Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. |

# ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν έργο χωρίζεται στις παρακάτω βασικές υποενότητες:

### Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων

### Εγκαταστάσεις Δομημένης καλωδίωσης

### Εγκαταστάσεις Ελέγχου πρόσβασης (access control)

### Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης

## KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ –ΠΡΟΤΥΠΑ

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων

- Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τροποποιήσεις του.

- Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με την παροχή μέσης και χαμηλής τάσης

	Κτιριοδομικός κανονισμός ΦΕΚ 59Δ / 03.02.89

- IEC 60439-1, Πίνακες Χαμηλής Τάσης

- ΕΛΟΤ ΕΝ 12.464.01 Μέρος 1: Φωτισμός Εσωτερικών χώρων Εργασίας.

- DIN 18382 & DIN 18384

- IEC 144 για πίνακες διανοµής

- Κανονισμοί εσωτερικών εγκαταστάσεων: ΦΕΚ 59Β’/11.4.55, ΦΕΚ 293Β/11.5.66, ΦΕΚ 118Α’/24.6.65, ΦΕΚ 620Β/18.10.66 ΚΑΙ ΦΕΚ 630Β/25.10.66.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων

- Πρότυπα ΕΛΟΤ

- "Περί εγκρίσεως κανονισμού τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ Β 269/08.04.71.

- "Περί τροποποιήσεως κανονισμού τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων" ΦΕΚ Β 331/31.03.81 και ΦΕΚ Β 117/26.02.81.

- "Νέος κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών" ΦΕΚ Β 773/30.12.83.

Δίκτυο Τηλεφώνων – Δεδομένων (Δομημένη Καλωδίωση)

Οι κανονισμοί που θα εφαρμοστούν για την εγκατάσταση του καλωδιακού δικτύου είναι :

- Οι κανονισμοί του Ελληνικού κράτους περί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και των κανονισμών του ΟΤΕ περί Μελέτης, Κατασκευής ,Ελέγχου και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών (ΦΕΚ 260, τεύχος Β’ 3.4.71) και ‘’Τοποθέτησης και Συντήρησης Δευτερευουσών Εγκαταστάσεων ‘’ (ΦΕΚ 269, τεύχος Β’ 8.4.71 )καθώς και σε άλλη σχετική Διάταξη που ισχύει .

- Τα κάτωθι πρότυπα για υλικά και καλώδια Category

του ευρωπαϊκού CENELLEC EN 50173 :2000

του αντίστοιχου διεθνούς ISO /IEC 11801 2nd Edition ή

του ισοδύναμου αμερικάνικου  ΤΙΑ 568Β.2-1

- Τα κάτωθι πρότυπα σχεδίασης και κατασκευής δικτύων Category 6 :

του ευρωπαϊκού CENELLEC EN 50174 –2-2000

του διεθνούς ISO /IEC 14763-2

του αμερικάνικου  ΕΙΑ/ΤΙΑ 569A

- Τα κάτωθι πρότυπα σήμανσης τεκμηρίωσης και διαχείρισης δικτύων :

του ευρωπαϊκού ΕΝ 50174 -1 -1999

του διεθνούς  ISO-IEC 14763-1

το αμερικάνικό EIA/TIA-606-1994.

- Τα κάτωθι πρότυπα πιστοποίησης και ελέγχου δικτύων Category  6 :

του ευρωπαϊκού EN 50346 -2000

του διεθνούς   ISO /IEC 61935-1:1999

του αμερικάνικου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β και TIA  TSB-95-1999

- Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (European Directives on   Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC και 92/31/EEC)

-  Πρέπει να υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητα 10 Gigabit/sec

Εγκατάσταση Πυροπροστασίας

- Ο κανονισμός για την πυροπροστασία νέων κτιρίων Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων, Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ. 71/17.2.88 και όλες οι σχετικές τροποποιητικές αυτού διατάξεις.

- Τα παραρτήματα "Α" έως και "Ζ" συνημμένα στην υπ'αρ.3/81 Πυροσβεστική Διάταξη [ΦΕΚ 20 Β' 19 Ιανουαρίου 1981].

- Το Ελληνικό πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 492 για εξαρτήματα των συστημάτων ανιχνεύσεως πυρκαγιάς.

- Ο Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 72E "Standard on Automatic Fire Detectors" για τους ανιχνευτές πυρκαγιάς.

  - Πρότυπο ΕΛΟΤ 54: Εξαρτήματα συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

#### Γενικά – Σκοπός – Αντικείμενο

## Το αντικείμενο των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει :

- Την κατασκευή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους διάφορους χώρους του κτιρίου από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης έως και των πινάκων διανομής.

- Τους ηλεκτρικούς πίνακες των επιπέδων

- Τα δίκτυα φωτισμού – ρευματοδοτών – μικρής κίνησης

- Την εγκατάσταση των πάσης φύσεως φωτιστικών σωμάτων & των διακοπτών αφής – σβέσης (ανεξάρτητη προμήθεια)

- Την εγκατάσταση των πάσης φύσεως ρευματοδοτών (ανεξάρτητη προμήθεια)

- Την προμήθεια & εγκατάσταση των σχαρών καλωδίων και των πλαστικών καναλιών.

- Τις εγκαταστάσεις μικρής κίνησης καθώς και κίνησης.

- την εγκατάσταση γείωσης .

#### Σχεδιασμός Εγκατάστασης

Φωτισμός

Οι στάθμες φωτισμού για τους διάφορους χώρους λαμβάνονται οι παρακάτω:

- χώροι γραφείων		              	500 Lux

- διάδρομοι			        	300 Lux

Ο φωτισμός των γραφειακών χώρων, θα επιτυγχάνεται με χρήση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού ψευδοροφής με περσίδες χαμηλής θάμβωσης και λαμπτήρες TL-5 4x14W.

Ο έλεγχος του φωτισμού των γραφειακών χώρων γίνεται τοπικά με διακόπτες.

Ο φωτισμός στους διαδρόμους επιτυγχάνεται με φωτιστικά ψευδοροφής downlight με λαμπτήρες PL-C 2x26W.

Ο έλεγχος του φωτισμού στους διαδρόμους γίνεται με κεντρικό ΟΝ/OFF από τους ηλεκτρικούς πίνακες των ορόφων και από τοπικούς διακόπτες.

Εντός των χώρων WC θα τοποθετηθούν φωτιστικά φθορισμού στεγανά για τοποθέτηση στην ψευδοροφή και με έλεγχο τους από ανιχνευτή κίνησης.

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται απο τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες. Η ασφάλεια των ηλεκτρικών γραμμών θα γίνεται με μικροαυτόματους διακόπτες. Τα κυκλώματα φωτισμού ομαδοποιούνται σε ξεχωριστό υποζυγό φωτισμού εντός των πινάκων, ο οποίος θα φέρει ρελέ τηλεχειρισμού για συνολικό έλεγχο του υποζυγού.

Η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων στους διάφορους χώρους γίνεται κατά τροπο ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή στάθμη φωτισμού, η απαραίτητη ομοιομορφία καθώς και η αρμονική ενσωμάτωσή τους στην οικοδομική διαμόρφωση του κτιρίου.  Η επιλογή του τύπου των φωτιστικών σωμάτων έγινε με κριτήριο τη μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και την οικονομική λειτουργία.

Ο φωτισμός ασφαλείας και ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής, εξασφαλίζεται με αυτόνομα φωτιστικά σώματα με μπαταρία 90min.

Από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης ΓΠΧΤ του κτιρίου αναχωρούν οι τροφοδοτήσεις για τους πίνακες των ορόφων.

Η ηλεκτρική τροφοδότηση κάθε ορόφου επιτυγχάνεται από δύο πίνακες ΔΕΗ και δύο πίνακες UPS οι οποίοι τροφοδοτούν ο καθένας τη μισή σχεδόν επιφάνεια του ορόφου.

Aπό το ΓΠΧΤ με ανεξάρτητες παροχές τροφοδοτούνται :

- Ο πίνακας του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

- Οι πίνακες των ανελκυστήρων

- Ο πίνακας κλιματισμού στο δώμα

- Ο πίνακας φωτισμού – μικρής κίνησης στο κυλικείο

### Δίκτυα

Τα δίκτυα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κτιρίου είναι:

- τα τοπικά δίκτυα διανομής, που τροφοδοτούν από τον ΓΠΧΤ τους μερικούς πίνακες.

- τα ακραία δίκτυα, που τροφοδοτούν τους τελικούς καταναλωτές (φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, συσκευές)

Τα δίκτυα οδεύουν σε μεταλλικές σχάρες τοποθετημένες εντός ψευδοροφής. Σε σημεία και χώρους όπου η όδευση σχαρών δεν είναι εφικτή τα δίκτυα οδεύουν στηριζόμενα επί των δομικών στοιχείων ή εντός σωλήνων PVC, βαρέως τύπου κατάλληλης διατομής. Σε περιπτώσεις που απαιτείται τα καλώδια θα οδεύουν εντός πλαστικών καναλιών. Τα κανάλια αυτά θα είναι διμερή με ξεχωριστό ‘’διαμέρισμα’’ για την όδευση καλωδίων ασθενών ρευμάτων.

### Ρευματοδότες

H τροφοδοσία των ρευματοδοτών κάθε χώρου γίνεται αντίστοιχα από τους πίνακες που τροφοδοτούνται και τα φωτιστικά σώματα.

Οι γραμμές των ρευματοδοτών είναι διαχωρισμένες από αυτές του φωτισμού, αποτελούν ξεχωριστούς υποζυγούς με ρελέ διαρροής προς γη θα ασφαλίζονται με μικροαυτόματους διακόπτες.

Οι ρευματοδότες θα τροφοδοτούνται απο τους αντίστοιχους πίνακες ΔΕΗ και UPS και είναι τύπου SCHUKO.

Όπου προβλέπεται οι ευματοδότες θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πλαστικό κανάλι.

Σε κάθε θέση εργασίας τοποθετούνται 1 ρευματοδότης κανονικής παροχής και 2 ρευματοδότες UPS. Στους υπόλοιπους χώρους το πλήθος των ρευματοδοτών καθορίζεται από τις απαιτήσεις των χώρων.

### Συσκευές

Οι μόνιμες συσκευές τροφοδοτούνται από τους αντίστοιχους πίνακες με μόνιμες παροχές.

Ο έλεγχός τους γίνεται ή αυτόματα, ή χειροκίνητα.

#### Κατασκευαστικά στοιχεία

1) Οι αναχωρήσεις από το γενικό προς τους υποπίνακες θα προστατεύονται από ραγοδιακόπτες και μικροαυτομάτους. Οι πίνακες θα έχουν εφεδρεία μέχρι 20%. Η τροφοδότηση των πινάκων θα γίνει με καλώδια με μόνωση J1VV (NYY).

2) Οι γραμμές φωτισμού θα κατασκευασθούν με καλώδια μόνωσης ΗΟ5 VV (NYM) όταν πρόκειται για εσωτερικό χώρο ενώ καλώδια μόνωσης J1VV (NYY) θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση εξωτερικών φωτιστικών.

3) Οι πίνακες του κτιρίου είναι τύπου STAB χωνευτοί με πόρτα ή κάλυμμα από PLEXIGLAS.

4) Oι μερικοί διακόπτες θα είναι τύπου ράγας.

Επίσης όμοιοι διακόπτες θα τοποθετηθούν σαν γενικοί διακόπτες στους μικρούς πίνακες φωτισμού.

5) Οι ασφάλειες των γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών, και μικρών καταναλώσεων είναι μικροαυτόματοι διακόπτες .

6) Οι ενδεικτικές λυχνίες των κυρίων γραμμών των πινάκων καθώς και των διαφόρων συσκευών θα είναι τύπου ράγας. Οπου είναι δυνατόν οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου λαμπτήρων αίγλης με διαφανές κάλυμμα, κατάλληλου χρωματισμού.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA-ΤΗΛΕΦΩΝΑ)

#### Γενικά – Σκοπός – Αντικείμενο

Σκοπός της εγκαταστάσεως του συστήματος αυτού είναι η εξυπηρέτηση των σημερινών και των μελλοντικών επικοινωνιακών αναγκών του κτιρίου σε φωνή και δεδομένα.

Προβλέπεται η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου καλωδιακού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες υπηρεσιών φωνής όσο και τις ανάγκες δικτύου υπολογιστών είτε με τον πληθυσμό των εσωτερικών χώρων του κτιρίου ,είτε με εξωτερικούς συνδρομητές.

Η δομημένη καλωδίωση αφορά στην μελέτη και εγκατάσταση δικτύου Υψηλής ευκρίνειας-Ευρείας ζώνης εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετάδοσης δεδομένων και φωνής του κτιρίου .

Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης έχει σαν στόχο την καλωδίωση εντός κτιριακού συγκροτήματος και να υλοποιήσει τις διασυνδέσεις που κρίνονται απαραίτητες  έτσι ώστε  να δημιουργηθεί κτίριο δίκτυο φωνής και δεδομένων σ’αυτό .

Το δίκτυο διανομής είναι το κομμάτι εκείνο που είναι υπεύθυνο για τη σωστή μετάδοση της πληροφορίας μεταξύ των ενεργών στοιχείων και από αυτά,προς τον τελικό χρήστη.

Η εσωτερική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του κτιρίου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει την ικανότητα εξέλιξης της προσφερόμενης υποδομής μαζί με τις μελλοντικές απαιτήσεις και την και την τεχνολογία ,για την υποστήριξη και  νεότερων δικτυακών πρωτοκόλλων.

Το αντικείμενο των εργασιών του δικτύου περιλαμβάνει τα εξής :

- Την κατασκευή του οριζόντιου δικτύου voice-data σε κάθε επίπεδο , από τις λήψεις έως τους κατανεμητές.

- Την κατασκευή του κατακόρυφου δικτύου voice-data από τον χώρο του Data Center στο Ισόγειο έως τους κατανεμητές σε κάθε επίπεδο.

- Την κατασκευή του κατακόρυφου δικτύου voice-data μεταξύ των κατανεμητών σε κάθε επίπεδο.

- Την εγκατάσταση και σύνδεση (τερματισμό) των λήψεων voice-data RJ45 (ανεξάρτητη προμήθεια)

- Την εγκατάσταση και σύνδεση (τερματισμό) των κατανεμητών patch panel σε κάθε όροφο  (ανεξάρτητη προμήθεια)

- Την εγκατάσταση και σύνδεση (τερματισμό) των οπτικών κατανεμητών σε κάθε όροφο  (ανεξάρτητη προμήθεια)

- Την εγκατάσταση των rack σε κάθε όροφο  (ανεξάρτητη προμήθεια)

- Tις εργασίες πιστοποίησης του δικτύου

- Την προμήθεια & εγκατάσταση των σχαρών καλωδίων και των πλαστικών καναλιών.

#### Τοπικές  συνθήκες

Στο χώρο που θα κατασκευαστεί το κτίριο, θα υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ ή άλλη εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας,  με το οποίο θα συνδεθεί το εσωτερικό δίκτυο.

#### Σχεδιασμός της εγκατάστασης

Απαιτήσεις – Λήψεις

Λήψεις τηλεφώνων – data προβλέπονται σε όλους τους γραφειακούς χώρους.

Σε κάθε θέση εργασίας, θα εγκατασταθεί μία διπλή λήψη RJ45 Cat6a. Σε ενιαίους χώρους θα εγκατασταθούν επιπλέον λήψεις για την δικτυακή σύνδεση εξοπλισμού.

Λήψεις τηλεφώνων προβλέπονται στα μηχανοστάσια των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οι λήψεις θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση στον τοίχο ή σε πλαστικό κανάλι, σύμφωνα με τα σχέδια.

Διανομή – Κατανεμητές

Η εγκατάσταση της Δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από την κατακόρυφη καλωδίωση την οριζόντια καλωδίωση και τους τηλεπικοινωνιακούς κατανεμητές.

Οι κεντρικοί κατανεμητές του κτιρίου θα εγκατασταθούν στο ισόγειο, στο χώρο του data center και αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης εργολαβίας.

Σε κάθε επίπεδο προβλέπεται η εγκατάσταση κατανεμητή σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με τα σχέδια.

Κάθε τοπικός κατανεμητής θα έχει επιπλέον επάρκεια τουλάχιστον 20% για μελλοντικές παροχές.

Επίσης θα υπάρχει χώρος (πέρα από την προηγούμενη πρόβλεψη )για την εγκατάσταση των ενεργών στοιχείων.

Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης περιλαμβάνει  την κατακόρυφη και την οριζόντια καλωδίωση.

Κατακόρυφη Καλωδίωση

Η κατακόρυφη καλωδίωση είναι αναγκαία για τη διασύνδεση των κατανεμητών .Είναι το τμήμα εκείνο του δικτύου που διασυνδέει τον ενεργό εξοπλισμό των τοπικών κατανεμητών των ορόφων με τον ενεργό εξοπλισμό του κεντρικού κατανεμητή.

Για την κατακόρυφη καλωδίωση μεταξύ των κεντρικών κατανεμητών του κτιρίου και των τοπικών κατανεμητών προβλέπονται  τα εξής:

- Εγκατάσταση και πλήρης τερματισμός οπτικά καλωδίων 24 ινών 50/125 ΟΜ3, από τους τοπικούς κατανεμητές του κτιρίου προς τον κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου.

  - Επιπλέον σύνδεση με καλώδια χαλκού cat6A (back-up)

  - Διασύνδεση των κατανεμητών των ορόφων με καλώδια χαλκού cat6a

Οριζόντια Καλωδίωση

Η οριζόντια καλωδίωση αφορά την εγκατάσταση UTP καλωδίου χαλκού κατηγορίας 6, σύμφωνα με το πρότυπο δομημένης καλωδίωσης ΕΙΑ/ΤΙΑ 568B, από κάθε θέση εργασίας στο κατανεμητή του κάθε ορόφου, η οποία δεν ξεπερνά τα 100m. Θα εγκατασταθεί κατάλληλος αριθμός διπλών τηλεπικοινωνιακών παροχών (τ.π.) σε κάθε θέση εργασίας, όπως φαίνεται στα

σχέδια, που θα συνδεθούν με τον τοπικό κατανεμητή.

Ο τερματισμός των UTP καλωδίων από το ένα άκρο (θέση εργασίας) γίνεται σε διπλή λήψη, κατηγορίας 6 (στην οποία καταλήγουν 2 UTP καλώδια κατηγορίας 6) και από το άλλο άκρο (τοπικός κατανεμητής) γίνεται σε patch panels cat6a.

Τονίζεται ότι όλα τα στοιχεία του δικτύου (πρίζες, καλώδια, patch cords, κατανεμητές κλπ) θα είναι κατηγορίας 6 ως προς την ικανότητα μετάδοσης σημάτων.

Η τοπολογία του οριζόντιου δικτύου θα είναι τύπου αστέρα με κέντρο τον τοπικό κατανεμητή και απολήξεις τις λήψεις.

Όδευση δικτύων

Η τοποθέτηση της καλωδίωσης UTP θα γίνει σε σχάρες ασθενών ρευμάτων από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα για τα κεντρικά δίκτυα ή σε σωλήνες εντός των δομικών στοιχείων. Η παραμένουσα χωρητικότητα των σχαρών θα είναι 20% της απαιτούμενης.

Σε περιπτώσεις παράλληλης όδευσης καλωδίων UTP και δικτύων ισχυρών ρευμάτων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 cm. Η ίδια μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στις περιπτώσεις γειτνίασης καλωδίων UTP και λαμπτήρων φθορισμού.

Κατανεμητές-Racks (η προμήθειά τους δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου)

Οι τηλεπικοινωνιακοί κατανεμητές του δικτύου είναι τα σημεία όπου διασυνδέονται /διασταυρώνονται τα υποδίκτυα του καλωδιακού δικτύου και ο ενεργός εξοπλισμός . Είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην αρχή. Εντός τους θα τοποθετηθεί ο ενεργός εξοπλισμός του δικτύου.

Η μορφή του τηλεπικοινωνιακού κατανεμητή είναι κλειστού τύπου μεταλλικό ερμάριο τύπου Rack 19’’ εξοπλισμένο με συνδέσμους τύπου RJ45 των 48 ή 24 θυρών τυποποιημένου ύψους 1U ή 2U, cat6a.

Επιπλέον χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακού κατανεμητή :

- Κατασκευή από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή

- Θα είναι αρθρωτού τύπου με χωριστού σκελετό

- Θα έχει  μπροστινή πόρτα με παράθυρο Fibre Glass και κλειδαριά ασφαλείας

- Θα έχει  πολύπριζο Shuko 5 θέσεων με τροφοδοσία από το  UPS .

- Οι καμπίνες επιτρέπουν τη σύνδεση μεταξύ τους με αφαίρεση των πλαινών

- Θα έχει κεντρικό ανεμιστήρα οροφής με ρυθμιζόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας για την λειτουργία του ανεμιστήρα

Οι διασυνδέσεις μεταξύ των Patch Panels θα πραγματοποιούνται μέσω Patch Cords RJ45 σε  RJ45.

Στο τέλος του έργου θα παραδοθεί πλήρης τεκμηρίωση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει κωδικοποίηση, σηματοδοσία/ ονοματοδοσία των ορίων /στοιχείων των μηχανικών τερματισμών /συνδέσμων και των καλωδίων καθώς και κατασκευαστικά και αναλυτικά σχέδια.

Η κωδικοποίηση ,η σήμανση και η τεκμηρίωση θα γίνει βάση των προτύπων.

Καλώδια

Τα καλώδια της εγκατάστασης θα είναι UTP-cat6a .Η σύνδεση ανάμεσα στους κατανεμητές θα γίνει με κατάλληλο αριθμό καλωδίων 4’’ cat 6a και με καλώδιο 24 οπτικών ινών 50/125 OM3.

Από την κάθε πρίζα voice των γραφειακών ή άλλων χώρων αναχωρεί καλώδιο 4’’ τύπου UTP Cat-6a προς τον τοπικό κατανεμητή voice του ορόφου .

Από την κάθε πρίζα data των γραφειακών ή άλλων χώρων αναχωρεί καλώδιο 4’’  τύπου UTP cat-6a προς τον τοπικό κατανεμητή data του ορόφου.

Στους τοπικούς κατανεμητές θα προβλεφθεί χώρος για την εγκατάσταση των ενεργών στοιχείων.

#### Υλικά της εγκαταστασης

Συνοπτικά θα εγκατασταθούν:

- Διπλές πρίζες κατηγορίας 6 με ετικέτες για σήμανση και υποδοχές RJ45 όπως φαίνεται στα σχέδια, οι οποίες θα φέρουν κλείστρα για την σκόνη.

- Απλές πρίζες για παροχή λύση τηλεφώνων μόνο.

- Καλώδια  4’’ ζευγών χαλκού κατηγορίας 6 (οριζόντια καλωδίωση)

- Καλώδια  4’’ ζευγών χαλκού κατηγορίας 6α (καλωδίωση κορμού).

- Καλώδια 24  οπτικών ινών  50/125 ΟΜ3 (καλωδίωση κορμού).

- Οριολωρίδες για τον τερματισμό των καλωδίων χαλκού από την πλευρά του κεντρικού κατανεμητή, ΟΤΕ.

Θα δοθεί 20  ετής εγγύηση υλικών με πιστοποιητικά του προμηθευτικού Οίκου.

#### Κατασκευαστικά Στοιχεία

Η σχεδίαση και εγκατάσταση της καλωδίωσης θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε :

1.Να υποστηρίζει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έως 10 Gigabit-Ethernet.

2.Να διαθέτει ευελιξία σε διασυνδέσεις και επεκτάσεις (LAN-WAN).

3.Να αποφεύγονται Ηλεκτρομαγνητικές Παρεμβολές από διάφορες πηγές

4.Να επιτευχθούν οι ελάχιστες αναγκαίες από τους κανονισμούς αποστάσεις διαχωρισμού από τα ισχυρά ρεύματα για παράλληλες οδεύσεις

5.Να επιτευχθεί το ελάχιστο δυνατό κόστος εγκατάστασης και ταυτόχρονα να παρέχει την ασφάλεια και την εύκολη συντήρηση .

6.Να επιτυγχάνει ακτίνες καμπυλότητας στα καλώδια UTP<25mm.

7.Να αποφευχθεί εγκατάσταση σε χώρους όπου υπάρχουν μηχανήματα μεγάλης ισχύος.

8.Το μέγιστο μήκος καλωδίου UTP να είναι  μικρότερο από 100m έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μετάδοσης .

# 9.Να ληφθεί μέριμνα αποφυγής τραυματισμού καλωδίων και προστασίας τους γενικά κατά την λειτουργία

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Access Control System)

#### Γενικά – Σκοπός – Αντικείμενο

Για τον έλεγχο διακίνησης στους χώρους προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος Access Control στις κρίσιμες θύρες ή διελεύσεις. Το σύστημα αποτελείται από μαγνητικούς καρταναγνώστες οι οποίοι εγκαθίστανται εξωτερικά των ελεγχόμενων θυρών.

Στο αντικείμενο της εγκατάστασης είναι η κατασκευή του καλωδιακού δικτύου του συστήματος ελέγχου πρόσβασης.

Η προμήθεια, εγκατάσταση & σύνδεση των στοιχείων που απαρτίζουν την εγκατάσταση στο σύνολό της, δηλαδή :

- Κεντρικός πίνακας ασφαλείας.

- Τοπική Μονάδα Ελέγχου (μία σε κάθε θύρα).

- Μονάδες Ανάγνωσης καρτών proximity

- Θυροτηλέφωνο

- Κάρτες Proximity (μεγάλης εμβέλειας)

- Mαγνητικές επαφές

αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης εργολαβίας

Το σύστημα θα εξασφαλίζει στο εσωτερικό των ελεγχόμενων χώρων το δικαίωμα διέλευσης των προσώπων που διαθέτουν ειδική κάρτα και την δυνατότητα καταγραφής αυτών.

Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλων τοπικών μονάδων (access control system interface) στις οποίες θα συνδεθούν όλα τα ελεγχόμενα σημεία (θύρες). Το σύστημα θα παρακολουθεί ανα πάσα στιγμή την κατάσταση κάθε ελεγχόμενης θύρας. Τα interface του συστήματος συνδέονται εν σειρά σε δίκτυο RS 485 με τον πίνακα ασφαλείας ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου πρόσβασης για το κτίριο μέσω του δικτύου SDH.

Έλεγχος πρόσβασης προβλέπεται στις πόρτες που οδηγούν από τα 2 κλιμακοστάσια του κτιρίου στους χώρους.

Οι ελεγχόμενες θύρες θα είναι μόνιμα κλειστές και η πρόσβαση στους ελεγχόμενους χώρους θα επιτυγχάνεται με την παρουσίαση κατάλληλης έγκυρης  κάρτας στον αντίστοιχο καρταναγνώστη. Το γεγονός αυτό θα προκαλεί την απελευθέρωση της αντίστοιχης θύρας για προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Η έξοδος από τους ανωτέρω χώρους θα γίνεται με την πίεση κατάλληλου κομβίου το οποίο θα εγκατασταθεί εσωτερικά των ελεγχόμενων θυρών και πλησίον αυτών.

#### Κατασκευαστικά στοιχεία

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

- Κεντρικό πίνακα ασφαλείας.

- Τοπική Μονάδα Ελέγχου (μία σε κάθε θύρα).

- Μονάδες Ανάγνωσης καρτών proximity

- Θυροτηλέφωνο

- Κάρτες Proximity (μεγάλης εμβέλειας)

- Mαγνητικές επαφές

Σε κάθε πόρτα οι δύο καρταναγνώστες proximity καθώς και οι λοιπές περιφερειακές συσκευές συνδέονται με τοπικό interface οι οποίοι παρέχουν βοηθητικές επαφές NO/NC μέσω της οποία ενεργοποιούνται τα μηχανικά συστήματα και έχουν tamper παραβίασης.

Εως 32 τοπικά interface μπορούν να συνδεθούν εν σειρά μέσω RS485 με μονάδα controller. Στον ίδιο controller μπορούν να συνδεθούν 16 τοπικά interface ελέγχου πρόσβασης και 16 interface εισόδων/εξόδων για σύνδεση υλικών συναγερμού και περιμετρικής προστασίας.

Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος (σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας κλπ) οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μέσω των Η/Υ έχουν δυνατότητα απενεργοποιήσης μέρος ή όλου του συστήματος, εξασφαλίζοντας την ασφαλή έξοδο των ατόμων από τους χώρους.

Σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού πυρκαιας, θα απελευθερώνονται αυτόματα οι ηλεκτρομαγνήτες στις πόρτες.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

#### Γενικά - Σκοπός – Αντικείμενο

Σκοπός του συστήματος είναι:

- η έγκαιρη προειδοποίηση - ανίχνευση της πυρκαϊάς.

- η ειδοποίηση του πληθυσμού του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαϊάς.

Στο αντικείμενο της εγκατάστασης είναι η κατασκευή του καλωδιακού δικτύου Πυρανίχνευσης.

Η προμήθεια, εγκατάσταση & σύνδεση των στοιχείων που απαρτίζουν την εγκατάσταση στο σύνολό της, δηλαδή :

- του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτημένου τύπου

- πυρανιχνευτών

- ηλεκτρικών αγγελτήρων πυρκαϊάς (μπουτόν συναγερμού)

- ακουστικών μέσων (σειρήνες)

αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης εργολαβίας.

#### Σχεδιασμός της εγκατάστασης – Κατασκευαστικά στοιχεία

Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούμενος, και τοποθετείται στον χώρο του τμήματος τεχνικών Η/Μ στο Ισόγειο.

Η χειροκίνητη ειδοποίηση πυρκαϊάς γίνεται με ηλεκτρικούς αγγελτήρες πυρκαϊάς (μπουτόν συναγερμού).

Θα τοποθετηθούν σε τέτοια σημεία, έτσι ώστε να μην απέχουν από οποιοδήποτε σημείο της κάτοψης περισσότερο από 50 m.

Η ακουστική αναγγελία πυρκαϊάς θα γίνεται με σειρήνες, όπου θα μεταδίδεται σήμα - ένδειξη ή μήνυμα προς τον πληθυσμό του κτιρίου, μέσω του κεντρικού πίνακα αγγελίας - πυρανίχνευσης.

Οι σειρήνες θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία του κτιρίου ούτως ώστε το ηχητικό σήμα τους να γίνεται αντιληπτό από όλους.

Η αυτόματη πυρανίχνευση θα εξασφαλιστεί με πυρανιχνευτές.

Οι πυρανιχνευτές θα είναι ανιχνευτές φωτοηλεκτρονικοί και θα εγκατασταθούν σε όλους τους χώρους εκτός από τα WC.

Στο κυλικείο και στα κουζινάκια θα εγκατασταθούν θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές.

Στον πίνακα πυρανίχνευσης καταλήγουν οι ενδείξεις του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης και των δεικτών ροής του δικτύου φωλεών με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης.

Κάθε χώρος με σύστημα τοπικής κατάσβεσης ελέγχεται από δύο ζώνες πυρανίχνευσης (CROSS ZONING) προς αποφυγή λανθασμένων συναγερμών. Σε κάθε σημείο ανίχνευσης τοποθετείται ένα ζεύγος ανιχνευτών (π.χ. ένας φωτοηλεκτρονικός και ένας θερμοδιαφορικός).

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στο βρόχο του συστήματος πυρανίχνευσης θα είναι πυράντοχα τύπου FIRECEL SR 114 H.

Προβλέπεται η αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

#### Φωτισμος Σημανση

1. Φωτισμός οδεύσεων

Ο τεχνητός επιτυγχάνεται με φωτιστικά σώματα που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΔΕΗ, επιτυγχάνουν στάθμη φωτισμού πολύ περισσότερη των 15 lux και είναι μόνιμος.

Ποσοστό των φωτιστικών σωμάτων του κανονικού φωτισμού (σώματα φθορισμού ) λογίζεται ως φωτισμός ασφαλείας που σε κανονικές συνθήκες τροφοδοτούνται από το ρεύμα της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής από μπαταρία ( ο ένας λαμπτήρας). Τα φωτιστικά φωτίζουν τις οδεύσεις διαφυγής, τους χώρους και τις εξόδους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στάθμη-πάνω από 15 lux.

Τα φωτιστικά αυτά είναι τμήμα του τεχνητού φωτισμού.

2. Σήμανση οδεύσεων διαφυγής

Η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π. Διατάγματος 105/95. Τοποθετούνται φωτεινά σήματα με τα χαρακτηριστικά για κάθε περίπτωση σήματα, που υποδεικνύουν τις διευθύνσεις διαφυγής και τις εξόδους.

Τα φωτιστικά θα φέρουν αυτοφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Cd με διάρκεια 1½  ώρες μετά την οποιαδήποτε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα φωτιστικά σήμανσης διαθέτουν λαμπτήρα φθορισμού 6W (12V) και καλύπτουν την επιθυμητή στάθμη των 1 lux ακόμη και όταν δεν λειτουργεί το Η/Ζ, σύμφωνα με το ΕΝ 1838.

Σε κανονικές συνθήκες θα τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ και το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος.

Στις πόρτες που θα παραμένουν κλειστές στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, τοποθετούνται επιγραφές «Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ».

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

#### Aντικείμενο

Αντικείμενο αυτού του μέρους της τεχνικής περιγραφής είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων των συσκευών και μηχανημάτων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του έργου καθώς και των υλικών των διαφόρων δικτύων.

#### Κανονισμοί

Οι κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται παρακάτω και στις επί μέρους προδιαγραφές των υλικών.

- Κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

- Κανονισμοί VDE, DIN, BS, NEMA, IEC.

- Κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας.

#### Ποιότητα υλικών

Ολα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται απο τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται απο τις προδιαγραφές.

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα εξής:

α. 	Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά.

β. 	Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν τη προέλευση των υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.

γ. 	Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο εφ' όσον εγκριθούν απο τον επιβλέποντα μηχανικό.

#### Διαδικασία προσκομίσεως-Εγκρίσεως υλικών

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του επιβλέποντα μηχανικού που έχει το δικαίωμα απορρίψεως οιονδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και στον επιβλέποντα Μηχανικό εικονογραφημμένα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράματα λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγια και λοιπά στοιχεία των κατασκευαστών για όλα τα μηχανήματα και συσκευές των διαφόρων εγκαταστάσεων, πρίν απο την παραγγελία ή προσκόμιση οποιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής.

#### Προδιαγραφές υλικών

Στις επόμενες σελίδες προδιαγράφονται τα υλικά των διαφόρων δικτύων και τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων και συσκευών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.

#### Γενική παρατήρηση

Κατά την διέλευση καναλιών καλωδίων απο διαφράγματα πυροστεγή θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί πυροφραγμοί απο πυράντοχα υλικά που θα περιβάλλουν τα κανάλια καλωδίων. Οι πυροφραφμοί θα πρέπει να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα έτσι ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη προσθήκη ή αφαίρεση καλωδίων.

#### ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πλαστικές σωληνώσεις χρησιµοποιούνται στην διαµόρφωση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για την ασφαλή διέλευση καλωδίων ή αγωγών. Τα κουτιά διακλαδώσεως θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται.

Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήματός τους σε 70 χιλ.

##### Ενσωματουμενα υλικα

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στις Πλαστικές Σωληνώσεις για την διέλευση αγωγών και καλωδίων σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, είναι:

- Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραµµοι, άκαµπτοι, διαµορφώσιµοι ή εύκαµπτοι και εξαρτήµατα αυτών (ρακόρ, µούφες, καµπύλες, κ.λπ.) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 50085-1:1997 και EN 50086-2-1:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423-98.

- Πλαστικοί σωλήνες κυµατοειδείς (σπιράλ), διαµορφώσιµοι (που καµπυλώνονται µε την εφαρµογή κάποιας δύναµης) και εύκαµπτοι (που καµπυλώνονται µε την εφαρµογή µικρότερης δύναµης) καθώς και εξαρτήµατα αυτών, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.1, EN 50086-2-2:1998 και EN 50086-2-3:1998 και ως προς τις διατοµές σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 60423.

- Εξαρτήµατα όπως µούφες, καµπύλες, κολάρα, ρακόρ, κουτιά κ.λπ.

- Κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων διακοπής σύµφωνα µε IEC 60670.

- Στηρίγµατα για την επιφανειακή τοποθέτηση των σωληνώσεων.

- Αυτοεκτονούµενα βύσµατα µε τους αντίστοιχους κοχλίες και στηρίγµατα.

- Μονωτικά υλικά για την διέλευση των σωληνώσεων από τα οικοδοµικά υλικά.

##### Αποδεκτά υλικά

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή των πλαστικών σωληνώσεων προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προς ενσωµάτωση υλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά προσοχής, για την αποφυγή κακώσεων που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση τραυµατισµό στις καλωδιώσεις κατά την έλξη τους µέσω της σωλήνωσης, ή αδυναµία στήριξής της στα οικοδοµικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική δραστηριότητα. Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης.

##### Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου

- Κατάλληλοι   για   ηλεκτρικές   εγκαταστάσεις   χωνευτές   µέσα   στο   επίχρισµα,   για   χωνευτές εγκαταστάσεις  (εντός  ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές  κ.λπ.), για  προκατασκευασµένα  κτίρια, για εγκιβωτισµό µέσα στο σκυρόδεµα, για έργα υποδοµής, για εξωτερικούς χώρους (δώµατα, κήποι κ.α.), για βιοµηχανικούς χώρους, για εγκατάσταση σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον.

- Αντέχουν σε συµπίεση 1250 - 4000 Nt και σε κρούση ≥ 6 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03).

- Θερµοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.

- Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.

- Εξασφαλίζουν βαθµό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και στους πίδακες νερού.

##### Τρόπος εγκατάστασης

Οι  σωληνώσεις  θα  κατασκευασθούν  µε  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  µπορούν  να  προστεθούν  ή  να αφαιρεθούν αγωγοί ή καλώδια µε ευκολία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

Όταν πολλές ηλεκτρικές σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα µε σωληνώσεις άλλων εγκαταστάσεων(π.χ.  διελεύσεις  ασθενών  ρευµάτων,  σωληνώσεις  νερού  κ.λπ.),  τότε  θα  απέχουν  από  αυτές τουλάχιστον  30 cm  και  οπωσδήποτε  θα  βρίσκονται  υψηλότερα  από  σωληνώσεις  υδραυλικών δικτύων.

Η  στερέωση  των  σωλήνων  επί  των  τοίχων  θα  γίνεται  αποκλειστικά  µε  ισχυρή  τσιµεντοκονία.

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου.

Οι σωλήνες θα συναντούν τα σηµεία εισόδου των κουτιών κατά την οριζόντια διακλάδωση ή την κάθετη διεύθυνση.

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται µε µικρή κλίση προς τα κουτιά και δεν θα παρουσιάζουν παγίδες (σιφώνια), ώστε σε περίπτωση που εισέλθει νερό σ' αυτούς να οδεύει προς τα κουτιά.

Μέσα   στο   πάχος   των   οροφών,  τοίχων   ή   δαπέδων,  απαγορεύεται   να   έχουν   οι   σωλήνες οποιαδήποε ένωση.

Η  ελάχιστη  διάµετρος  των  σωλήνων  ελαφρού  τύπου  θα  είναι  Φ13,5 mm  και  βαρέως  τύπου Φ16 mm.

Στις  περιπτώσεις  που  υπάρχουν  χώροι  µε  ειδικές  απαιτήσεις, οι  γραµµές  θα  κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή λεπτοµερειών).

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων ελαφρού και µεσαίου τύπου µε τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι περαστές.

Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου µε τα κουτιά διακλάδωσης θα γίνονται µε κατάλληλα εξαρτήµατα (ρακόρ).

Στις σωληνώσεις βαρέως τύπου για τις οποίες προβλέπεται εγκιβωτισµός στο µπετόν (κατόπιν εντολής του Επιβλέποντος Μηχανικού), πρέπει  να αποφεύγεται η διασταύρωση των σωλήνων µε  τον  οπλισµό  του  µπετόν.  Το  κόψιµο  ή  η  παραµόρφωση  του  οπλισµού  απαγορεύεται αυστηρά.  Ο  σωλήνας  θα  στερεώνεται  στον  οπλισµό  ή  στον  ξυλότυπο  ώστε  να  εµποδίζεται  η µετακίνησή του κατά την έγχυση του µπετόν.

Οι καµπύλες της σωλήνωσης θα κατασκευάζονται µε ειδικά προκατασκευασµένα τεµάχια.

Πλαστικοί  σωλήνες  που  διαπερνούν  στοιχεία  του κτιρίου, όπως  δάπεδα, τοίχους, στέγες  κ.λπ. σύµφωνα  µε  το  Π.Δ.71/88  και  το  Παράρτηµα  7  της  Π.Δ.3,  θα  σφραγίζονται  σύµφωνα  µε  τον προδιαγεγραµµένο   βαθµό   πυραντίστασης   του   αντίστοιχου   στοιχείου   της   κατασκευής   του κτιρίου. Οι σφραγίσεις που χρησιµοποιούνται θα είναι συµβατές µε τα υλικά των σωληνώσεων, θα επιτρέπουν την θερµική διαστολή της ηλεκτρικής γραµµής χωρίς επιβάρυνση της ποιότητας του   υλικού   σφράγισης   και   θα   έχουν   επαρκή   µηχανική   σταθερότητα.   Μπορεί   επίσης   να χρησιµοποιηθεί µεταλλικός σωλήνας, δια µέσου του οποίου θα περάσει ο σωλήνας σε µήκος ± 250 mm από το όριο του πυροδιαµερίσµατος (τοίχου ή δαπέδου).

Οι  ορατοί  πλαστικοί  σωλήνες  στηρίζονται  πάνω  σε  ειδικά  διµερή  στηρίγµατα  σύµφωνα  µε  τα σχέδια της Μελέτης.

Όπου  απαιτείται  υψηλή  µηχανική  προστασία,  οι  ορατές  γραµµές  θα  τοποθετούνται  µέσα  σε πλαστικούς σωλήνες βαρέως τύπου.

Τα  διάφορα  εξαρτήµατα  για  την  στερέωση  των  σωληνώσεων  στα  οικοδοµικά  στοιχεία  όπως π.χ.  στηρίγµατα   τοίχου,  αναρτήρες   οροφής,  ή   άλλοι   αναρτήρες   ειδικής   µορφής   θα   είναι κατάλληλα για  την κατηγορία του χώρου εγκατάστασής τους (π.χ. διαβρωτικό περιβάλλον) και θα  έχουν  ανάλογη  πιστοποίηση.  Τα  στηρίγµατα  θα  αγκυρούνται  στα  οικοδοµικά  στοιχεία  µε βύσµατα.

##### Αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνωσης & καλωδίων

Οι αντιστοιχία διαµέτρου σωλήνα µε τον αριθµό των αγωγών ανάλογα µε την διατοµή τους φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Για  τις  ηλεκτρικές  γραµµές  που  θα  κατασκευαστούν  µε  καλώδια  ισχύει  ο  κανόνας:  η  εσωτερική διάµετρος της σωλήνωσης θα είναι διπλάσια από την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου.

| Διατομή αγωγών (mm2) | Μέγιστος αριθμός αγωγών σε διάμετρο σωλήνωσης |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φ13,5 mm | Φ 16mm | Φ 20mm | Φ 25mm | Φ 32mm | Φ 40mm | Φ 50mm |
| 1,5 | 3 | 7 | 9 | 13 | - | - | - |
| 2,5 |  | 4 | 6 | 9 | 17 | - | - |
| 4 |  | - | 5 | 7 | 14 | - | - |
| 6 |  | - | 4 | 6 | 10 | 18 | - |
| 10 |  | - | 3 | 4 | 8 | 13 | - |
| 16 |  | - | - | 3 | 5 | 9 | - |
| 25 |  | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 35 |  | - | - | - | 2 | 4 | 7 |
| 50 |  | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 70 |  | - | - | - | - | 2 | 4 |

#### ΑΓΩΓΟΙ – ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι αγωγοί και τα καλώδια Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) με ονομαστική τάση μέχρι 1000 Volt, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης (230 / 400 Volt).

- Οι αγωγοί τύπου "ΝΥΑ" θα έχουν θερμοπλαστική μόνωση και θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 κατηγορία Ια των Ελληνικών κανονισμών και τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE0250, 0283 και DIN 47102.

- Τα καλώδια τύπου "ΝΥΜ" θα έχουν θερμοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233 και  DΙΝ 47705.

- Τα καλώδια τύπου "ΝΥΥ" θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271.

- Ολοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι, και μονόκλωνοι,για διατομές μέχρι 6 mm² και πάνω θα είναι πολύκλωνοι.

##### Ενσωματουμενα υλικα

Τα υλικά που ενσωματώνονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις XT. είναι τα ακόλουθα:

- Αγωγοί και καλώδια μόνιμων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων XT με αγώγιμο υλικό χαλκό ή αλουμίνιο και διαφόρων τύπων μόνωση, ενίσχυση ή/και προστασία.

- Στηρίγματα, μούφες, κλέμες κτλ.

##### Αποδεκτα υλικα

Τα   υλικά   που   είναι   αποδεκτά   για   την   κατασκευή   εσχαρών   -  σκαλών   για   την   εγκατάσταση ηλεκτρικών   καλωδίων  προέρχονται   από   βιομηχανικές  μονάδες   που  εφαρμόζουν  παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα υλοποίησης.

Ο τρόπος εγκατάστασης των καλωδίων προσδιορίζεται από:

- Το είδος των αγωγών ή καλωδίων.

- Τις συνθήκες (ττ.χ. θερμοκρασία) στον χώρο εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2-1 που ακολουθεί.

Γενικότερα, τα ενσωματουμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ {Πίνακας 2-2):

ΕΛΟΤ 563.01 Ε2-96 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

HD21.2. S3:2O00 Καλώδια ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750V που έχουν θερμοπλαστική μόνωση - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμών

HD21.3. S3:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 3: Καλώδια χωρίς μανδύα για σταθερή καλωδίωση

ΕΛΟΤ 563.01/Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α12, Α13. Α15 & Α16-97 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής & τάσης μέχρι και 450/750 V- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ 563.02/Α2, A3, Α4, Α6, Α11 -97 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμών

HD21.4. S2:1990 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 4: Καλώδια με μανδύα για σταθερή καλωδίωση

HD21.8. S2:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 8: Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα για διακοσμητικές φωτιστικές σειρές

HD21.13. S2:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 13: Καλώδια με μανδύα από PVC, με αντίσταση στο λάδι, με δύο ή περισσότερους αγωγούς

HD21.11. S2:2001 Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1-2. General and Safety Requirements for UPS Used in Restricted Access Locations Incorporates Corrigendum August 1999; (Superseded by EN 62040-1-2: January 2003) - Συστήματα αδιάλειπτης τταροχής ισχύος (UPS) - Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS ττου χρησιμοποιούνται σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

HD21.5. S3:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 5: Εύκαμπτα καλώδια

HD21.9. S2:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 9. Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα για εγκαταστάσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες

HD21.7. S2:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 7: Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα για εσωτερική καλωδίωση για θερμοκρασία αγωγού 90 C

HD21.10. S2:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 10: Καλώδια επέκτασης

HD21.12. S1:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 12 Εύκαμπτα καλώδια με αντοχή στη θερμότητα

ΕΛΟΤ 563.03/Α1-00 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο {PVC) ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 3: Καλώδια χωρίς μανδύα για σταθερή καλωδίωση

ΕΛΟΤ843-86 Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C.)

Ο συμβολισμός των αγωγών και καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμανσης καλωδίων και μεμονωμένων αγωγών Χ.Τ. σύμφωνα με την CENELEC (HD 361 S3:1999 "Σύστημα για το χαρακτηρισμό καλωδίων" και ΕΛΟΤ 410).

Τα αποδεκτά υλικά θα φέρουν την σήμανση EΛOT<HAR>. Η σήμανση EAOT<HAR> σημαίνει "εναρμονισθείς αγωγός ή καλώδιο κατά CENELEC (παλαιότερα VDE) και ότι η κατασκευή τους ελέγχεται συνεχώς. Γενικά τα αποδεκτά υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση του εθνικού φορέα τυποποίησης όπως για παράδειγμα ΕΛΟΤ <HAR>, NF <HAR>, BS <HAR> κλπ.

Τα πρότυπα προσδιορίζουν όλα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τις δοκιμές και την χρήση των καλωδίων, όπως:

- υλικά αγωγών,

- μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται σαν μονωτικά,

- μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται στον μανδύα,

- διαστάσεις,

- μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, χρώμα και τρόπος συμβολισμού και σήμανσης καλωδίων, δοκιμές, κ.ά.

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο με προσοχή, για την αποφυγή κακώσεων που θα είχαν σαν συνέπεια την φθορά του αγωγού (διακοπή συνέχειας του αγωγού κ.λπ.) ή των μονώσεων. Η αποθήκευση τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευμένο χώρο απαλλαγμένο από υγρασία και σκόνη, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. Τα υλικά θα προστατεύονται οπωσδήποτε από τον ήλιο και την υψηλή θερμοκρασία.

Τα καλώδια δεν θα δέχονται πιέσεις ή κρούσεις από άλλα οικοδομικά υλικά κατά την μεταφορά και απόθεση τους.

##### Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του αδειούχου Ηλεκτρολόγου με πτυχίο ανάλογης κατηγορίας και με αποδεδειγμένη εμπειρία.

Ολες οι γραμμές (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα προς τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδρομές γραμμών γενικά απαγορεύονται. Οπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τμήματα γραμμών οε διαφορετικές θέοεις, αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού. Στην περίπτωση αυτή, οι γραμμές θα τοποθετούνται απαραίτητα μέσα σε χαλυβδοσωλήνες (Βλέπε αντίστοιχη προδιαγραφή).

Ολα τα κατακόρυφα τμήματα των γραμμών που διαπερνούν δάπεδα, κλιμακοστάσια ή οροφές θα προστατεύονται μέχρι το ύψος των 1,60 m με χαλυβδοσωλήνες. Επίσης με χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τμήματα των γραμμών που τοποθετούνται σε χαμηλότερο ύψος από το συνηθισμένο (h < 2,20 m) (Βλέπε αντίστοιχες προδιαγραφή).

Ολοι οι αγωγοί θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους μόνο μέσα σε ειδικά κουτιά διακλάδωσης με την βοήθεια διακλαδωτήρων ή κοχλιών συσφίγξεως πάνω σε μονωτικές βάσεις.

Οι ορατές γραμμές που βρίσκονται σε ύψος κάτω των 2,40 m στους διάφορους χώρους πρέπει να παρουσιάζουν επαρκή μηχανική αντοχή ή να προστατεύονται κατάλληλα. Χωνευτές γραμμές κατασκευάζονται γενικά εντός σωλήνων, εκτός των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιούνται εγκεκριμένου τύπου καλώδια σε ύψος 2,40 m πάνω από το δάπεδο.

Απαγορεύεται η λάξευση του φέροντα οργανισμού για τήν χωνευτή τοποθέτηση ή την στήριξη γραμμών ή συσκευών από τον υπεύθυνο Εγκαταστάτη, χωρίς την άδεια του Επιβλέποντος Μηχανικού.

Οι χωνευτές γραμμές τοποθετούνται κυρίως στο επίχρισμα και σε βάθος τουλάχιστον 5 mm από την τελική επιφάνεια. Γραμμές μέσα στο σκυρόδεμα (ξυλότυπο) επιτρέπονται μόνο μέσα σε χαλυβδοσωλήνες ετταρκοΰς αντοχής ή σε εγκεκριμένους για τέτοια χρήση πλαστικούς σωλήνες, απαγορευομένης της κοπής ή παραμόρφωσης του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος κατά την τοποθέτηση των σωλήνων (Βλέπε αντίστοιχες προδιαγραφές).

Απαγορεύεται η ορατή τοποθέτηση αγωγών.

##### Τρόπος εγκατάστασης καλωδίων για την κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών χαμηλής τάσης

Ο επιτρεπόμενος τρόπος εγκατάστασης αγωγών και καλωδίων ανάλογα με τον τύπο τους καθορίζεται στούς πίνακες ΕΛΟΤ HD 384, 52-Α & 52-Β.

Ένα πολυπολικό καλώδιο, ένας σωλήνας ή ένα διαμέρισμα οχετού καλωδίων επιτρέπεται να περιλαμβάνει μόνο τους αγωγούς τou ίδιου κυκλώματος, εκτός αν πρόκειται για καλώδια τηλεπικοινωνίας, μετάδοσης ήχου ή εικόνας και μεταφοράς δεδομένων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η τοποθέτηση των αγωγών διαφορετικών κυκλωμάτων στο ίδιο πολυπολικό καλώδιο, στον ίδιo σωλήνα ή στο ίδιο διαμέρισμα οχετού καλωδίων μόνο όταν ισχύουν τα ακόλουθα:

- Ολοι οι αγωγοί έχουν μόνωση κατάλληλη για την υψηλότερη των ονομαστικών τάσεων αυτών των κυκλωμάτων.

- Ολα οι αγωγοί ανήκουν σε κυκλώματα που έχουν κοινή γενική διάταξη προστασίας και

- απομόνωσης.

- Κάθε κύκλωμα έχει ιδιαίτερη προστασία έναντι υπερεντάσεων.

- Όταν οι σωλήνες ή οι οχετοί καλωδίων είναι μεταλλικοί, οι αγωγοί φάσεων πρέπει να έχουν την ίδια διατομή ή οι διατομές τους να μην διαφέρουν περισσότερο από 1:2 (απόσταση τριών διαδοχικών τυποποιημένων διατομών).

Οταν μονοπολικά καλώδια κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος τοποθετούνται μέσα σε περιβλήματα από σίδηρομαγνητικό υλικό, πρέπει όλοι οι αγωγοί κάθε κυκλώματος να περιέχονται μέσα οτο ίδιο περίβλημα, διαφορετικά είναι δυνατό να προκληθεί υπερθέρμανση ή και υπερβολική πτώση τάσης λόγω φαινομένων επαγωγής.

Τα καλώδια θα επιλέγονται έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για την υψηλότερη και την χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος και θα εξασφαλίζεται ότι κατά την κανονική τους λειτουργία δεν θα υπάρχει υπέρβαση της οριακής θερμοκρασίας η οποία είναι:

- Για αγωγούς και καλώδια με μόνωση από PVC: 70°C Για καλώδια με μόνωση από XLPE ή EPR: 90°C

- Όταν μέσα στο ίδιο περίβλημα εγκαθίστανται καλώδια ττου έχουν διαφορετικές οριακές θερμοκρασίες, ως οριακή θερμοκρασία του συστήματος θα λαμβάνεται η χαμηλότερη οριακή θερμοκρασία.

Για να αποφεύγονται οι επιδράσεις από την θερμότητα που προέρχεται από εξωτερικές πηγές θερμότητας, όπως συστήματα θερμού νερού, συσκευές ή φωτιστικά σώματα, ηλιακή ακτινοβολία, θα εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Προστατευτικό διάφραγμα

- Τοποθέτηση σε επαρκώς μεγάλη απόσταση από την πηγή θερμότητας

- Κατάλληλη  επιλογή  του   καλωδίου  λαμβανομένης  υπόψη  της πρόσθετης αύξησης θερμοκρασίας που μπορεί να προκύψει

- Τοπική ενίσχυση της μόνωσης

Τα καλώδια θα επιλέγονται και θα εγκαθίστανται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι βλάβης εξαιτίας μηχανικών καταπονήσεων. Σε εγκαταστάσεις όπου υττσρχει τέτοιος κίνδυνος θα τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες.

Τα καλώδια που στηρίζονται ή συνδέονται σε κατασκευές ή σε συσκευές που υπόκεινται σε μέτριες ή ισχυρές δονήσεις θα είναι κατάλληλα γι' αυτές τις συνθήκες. Ειδικά για την σύνδεση συσκευών που παρουσιάζουν δονήσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση εύκαμτπων καλωδίων.

Τα καλώδια θα επιλέγονται και θα εγκαθίστανται έτσι ώστε κατά την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στους μανδύες και στις μονώσεις των καλωδίων και των μονωμένων αγωγών.

Όταν οι σωλήνες ή οι οχετοί καλωδίων ενσωματώνονται στην κτιριακή κατασκευή, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η τοποθέτησή τους πριν τραβηχτούν μέσα σ' αυτούς οι μονωμένοι αγωγοί ή τα καλώδια.

Η ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων θα είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται οττοιαδήττοτε βλάβη των καλωδίων ή των μονωμένων αγωγών.

Όταν οι αγωγοί καί τα καλώδια δεν υποστηρίζονται συνεχώς σε όλο το μήκος τους, πρέπει να στηρίζονται σε κατάλληλα εξαρτήματα τοποθετημένα σε τέτοια διαστήματα, ώστε οι αγωγοί και τα καλώδια να μην υφίστανται βλάβη από το βάρος τους.

Όταν ένα καλώδιο υφίσταται μόνιμη εφελκυστική καταπόνηση (π.χ. από το ίδιο βάρος του στις κατακόρυφες διαδρομές), αυτό θα λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου τύπου και διατομής καλωδίου.

Σε ηλεκτρικές γραμμές όπου οι αγωγοί ή τα καλώδια τοποθετούνται με έλξη (τράβηγμα), θα προβλέπονται κατάλληλα μέσα πρόσβασης, ώστε να μπορεί να εκτελεσθεί αυτή η εργασία.

Τα καλώδια τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε δάπεδο θα προστατεύονται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από την προβλεπόμενη χρήση του δαπέδου.

Οι ηλεκτρικές γραμμές, οι οποίες είναι μόνιμα στερεωμένες ή ενσωματωμένες στους τοίχους, θα έχουν διαδρομή οριζόντια ή κατακόρυφη και παράλληλη προς τις ακμές του χώρου, ενώ εκείνες που τοποθετούνται σε διάκενα τοίχων χωρίς να είναι στερεωμένες σ' αυτούς μπορούν να ακολουθούν την συντομότερη δυνατή διαδρομή. Οι ηλεκτρικές γραμμές που οδεύουν στην οροφή ή στο δάπεδο μπορούν να ακολουθούν την συντομότερη δυνατή διαδρομή.

Τα εύκαμπτα καλώδια θα εγκαθίστανται έτσι ώστε να αποφεύγεται ή υπερβολική εφελκυστική καταπόνηση των αγωγών και των συνδέσεων τους.

Τα στηρίγματα των καλωδίων δεν επιτρέπεται να έχουν κοφτερές ακμές.

##### Τοποθέτηση

Τα καλώδια με μέση τάση (διαφορά δυναμικού V > 600 Volt μεταξύ φάσης και γείωσης) θα εγκαθίστανται μακριά από τα υπόλοιπα καλώδια σε ανεξάρτητες οδεύσεις (σχάρες,
σωληνώσεις κλπ).

Η τοποθέτηση των αγωγών ή καλωδίων μέσα στις εγκατεστημένες σωληνώσεις (βλέπε
αντίστοίχες προδιαγραφές), θα γίνεται με την χρήση "της ατσαλίνας" που χρησιμοποιείται από δύο τεχνίτες (για το τράβηγμα - οδήγηση των καλωδίων).

Σε ττερίπτωση που τοποθετούνται καλώδια με προστατευτικό μανδύα μέσα σε σωλήνες, η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του μανδύα των καλωδίων (βλέπε αντίστοιχες προδιαγραφές).

Σε περίπτωση όδευσης μέσα σε σχάρες ή πάνω σε σκάλες, η χωρητικότητα τους σε καλώδια θα είναι τουλάχιστον κατά 20% μεγαλύτερη από τον χώρο που καταλαμβάνουν όλα τα καλώδια μαζί.

Η εσωτερική ακτίνα (D) καμπύλωσης των καλωδίων (όπου και αν τοποθετούνται) θα είναι D > 10d για καλώδια με μόνωση PVC και D ≥12d για καλώδια XPLE, όπου d η εξωτερική διάμετρος του μανδύα των καλωδίων.

Τα καλώδια θα εγκαθίστανται ή θα σημαίνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση τους κατά τους ελέγχους, τις δοκιμές, τις επισκευές ή τις τροποποιήσεις της εγκατάστασης.

Η διαδρομή των υπόγειων γραμμών θα αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο κατά τρόπο που να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη δοκιμαστικών εκσκαφών.

Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός προστασίας θα είναι αναγνωρίσιμοι από τον χρωματισμό τους (ΕΛΟΤ 699, διπλός χρωματισμός πράσινο/ κίτρινο για τον αγωγό προστασίας, χρώμα ανοιχτό μπλε για τον ουδέτερο). Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγών με χρώμα πράσινο ή κίτρινο εκτός αν πρόκειται αποκλειστικά για κυκλώματα μετρήσεων ή τηλεπικοινωνιών.

Σε κυκλώματα που δεν περιλαμβάνουν αγωγό προστασίας, στην περίπτωση γραμμών που αποτελούνται από μονοπολικά καλώδια (μονωμένοι αγωγοί), δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται καλώδιο με διπλό χρωματισμό πράσινο / κίτρινο. Στην περίπτωση
πολυπολικών καλωδίων δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίων που έχουν έναν αγωγό με διπλό χρωματισμό πράσινο / κίτρινο. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα παρά μόνο τέτοια καλώδια επιτρέπεται η χρήση τους υπό τον όρο να μην χρησιμοποιηθεί ο αγωγός με χρωματισμό πράσινο/ κίτρινο.

Σε κυκλώματα που δεν περιλαμβάνουν ουδέτερο αγωγό, στην περίπτωση γραμμών που
αποτελούνται από μονοπολικά καλώδια (μονωμένοι αγωγοί) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο με χρώμα ανοιχτό μπλε. Στην περίπτωση πολυπολικών καλωδίων, αν υπάρχει αγωγός με χρώμα ανοιχτό μπλε, αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αγωγός προστασίας.

Οι αγωγοί PEN, όταν είναι μονωμένοι, πρέπει να είναι αναγνωρίσιμοι σπό τον χρωματισμό τους κατά έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

- είτε θα έχουν διπλό χρωματισμό πράσινο / κίτρινο σε όλο το μήκος τους με μια επισήμανση με χρώμα ανοιχτό μπλε στα άκρα τους

- είτε θα έχουν χρώμα ανοιχτό μπλε σε όλο το μήκος τους με μια επισήμανση με διπλό χρωματισμό πράσινο / κίτρινο στα άκρα τους.

##### Συνδέσεις

Οι συνδέσεις μεταξύ αγωγών καθώς και οι συνδέσεις των αγωγών προς συσκευές ή άλλα
υλικά πρέπει να εξασφαλίζουν μια ανθεκτική στο χρόνο ηλεκτρική συνέχεια και να έχουν
επαρκή μηχανική αντοχή.

Κατά την επιλογή  των μέσων σύνδεσης θα λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα:

- Το υλικό του αγωγού και της μόνωσης του.

- Το πλήθος και το σχήμα των συρμάτων που αποτελούν τον αγωγό.

- Η διατομή του αγωγού.

- Το πλήθος των αγωγών που πρέπει να συνδεθούν μαζί.

- Η χρήση συνδέσεων με συγκόλληση γενικώς απαγορεύεται.

Ολες οι συνδέσεις θα είναι προσιτές για επιθεώρηση, δοκιμή και συντήρηση εκτός από τις ακόλουθες:

- Ενώσεις γεμάτες με μονωτική μάζα ή σφραγισμένες.

- Συνδέσεις μεταξύ του ψυχρού τμήματος και του θερμαντικού στοιχείου σε συστήματα θέρμανσης οροφής, ενδοδαπέδιας θέρμανσης και παρόμοια.

Αν χρειάζεται, θα λαμβάνονται  μέτρα ώστε η θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται στις
συνδέσεις σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας νσ μην επηρεάζει την μόνωση των αγωγών.

Προκειμένου να συνδεθούν τα καλώδια, θα αφαιρείται ο προστατευτικός μανδύας με προσοχή, ώστε να μη χαλάσει το μονωτικό των αγωγών του, και στην συνέχεια θα αφαιρείται και η μόνωση. Θα χρησιμοποιείται η κατάλληλη μήτρα (αναλόγως της διατομής του αγώγιμου υλικού και του υλικού της μόνωσης) στο εργαλείο (μηχανικό ή υδραυλικό) απογύμνωσης των άκρων των αγωγών, ώστε αφ' ενός να μην τραυματίζεται η διατομή του αγώγιμου υλικού και αφ' ετέρου να μην τραυματίζεται το υπόλοιπο μονωμένο μέρος του.

Θα χρησιμοποιείται η κατάλληλη μήτρα στο εργαλείο κοπής, ώστε να μην παραμορφώνεται ούτε το τεμνόμενο αγώγιμο υλικό, ούτε το υπόλοιπο τμήμα του μονωμένου αγωγού.

Η σύνδεση των αγωγών θα γίνεται είτε με σύσφιξη σε κλέμες είτε με συστροφή καπς. Πάντοτε όμως θα πρέπει τα άκρα των αγωγών να είναι απολύτως καθαρά, η διατομή της σύνδεσης των κλεμών ή των καπς κατάλληλη για την διάμετρο των αγωγών που συνδέουν και οι συνδέσεις σε θέσεις ελεγχόμενες. Εφιστάται η προσοχή των εγκαταστατών, ώστε τα άκρα των αγωγών που θα κοπούν και στην συνέχεια θα συνδεθούν, να μη μείνουν εκτεθειμένα στον ατμοσφαιρικό αέρα περισσότερο από 4 h και ιδιαίτερα όταν η ατμόσφαιρα είναι υγρή.

#### ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 (FS) για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο και σχεδόν ξερή ατμόσφαιρα, και  κατά DIN 50976 (FT) για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και σε εσωτερικό χώρο με υγρή ατμόσφαιρα.

Η βάση και τα πλευρά της σχάρας θα είναι διάτρητα για καλύτερο αερισμό των καλωδίων και μικρότερο βάρος της εσχάρας. Η πάνω άκρη των πλευρών της θα είναι γυρισμένη προς τα μέσα για καλύτερη συγκράτηση και προστασία των καλωδίων.

Οι σχάρες και τα στηρίγματά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| ΕΣΧΑΡΕΣ |  | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ |  | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλάτος Εσχάρας | Ελάχιστο πάχος ελάσματος | Μέγιστη απόσταση μεταξύ τους | Ελάχιστο πάχος ελάσματος | Ελάχιστο πάχος ελάσματος |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 1,00 | 1000 | 2,0 | 2,0 |
| 200 | 1,50 | 1500 | 2,0 | 2,0 |
| 300 | 1,50 | 1500 | 2,0 | 2,0 |
| 400 | 1,50 | 1500 | 2,0 | 2,0 |
| 500 | 1,50 | 1500 | 2.5 | 2.5 |
| 600 | 1,50 | 1500 | 2.5 | 2.5 |

Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισμό απαιτήσουν μεγαλύτερα πάχη ελασμάτων τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν με τα πάχη αυτά.

Τα στηρίγματα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν με πρόσθετο φορτίο 75kg.

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στήριξής τους (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισμένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστημα αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών.

Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιμοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) μεταλλικά βύσματα με τις κατάλληλες βίδες διαμέτρου όχι μικρότερης των 10 mm.

Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας.

Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα στο ύψος της σχάρας.

Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής τους με εύκαμπτη μπάρα χαλκού εφ’όσον εξασφαλίζεται η συνέχεια της γείωσης σε όλη τη διαδρομή.

#### EΠΙΤΟΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ

Επίτοιχο κανάλι απο PVC διαφόρων χρωμάτων και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια. Το κανάλι θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή τοποθέτηση του όπως:

Διαχωριστικό απο PVC/γαλβανισμένη λαμαρίνα για τον διαχωρισμό ισχυρών απο ασθενή ρεύματα.

Σέτ συνδέσμων για την ένωση των καναλιών.

Κάλλυμα χρώματος ομοίου με το κανάλι.

Αρμοκάλυπτρα για τις ενώσεις των καναλιών και του

καλλύματος.

Ελάσματα για την στήριξη του καλύμματος που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση του.

Το κανάλι θα φέρει στα άκρα του υποδοχή γείωσης.

##### Ειδικά τεμάχια

Το σύστημα των επίτοιχων καναλιών θα υποστηρίζεται απο ειδικά τεμάχια όπως τα παρακάτω:

Γωνίες (εσωτερικές,εξωτερικές 90° και 45°).

Ταϋ

Τεμάχια τέλους.

##### Ηλεκτρικές Λήψεις

Οι ηλεκτρικές λήψεις θα πρέπει να έχουν μέγεθος κατάλληλο ώστε να μπορούν να τοποθετήσουν εντός του επίτοιχου καναλιού.

Η στήριξη της λήψης πάνω στο κανάλι γίνεται με την βοήθεια ειδικού κουτιού απο P.V.C.

Ενδεικτικός τύπος: LEGRAND

#### ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΛΟΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η κολώνα διανομής δίνει την δυνατότητα παροχής σε θέσεις εργασίας που βρίσκονται κεντρικά σε μεγάλους χώρους.

Ο κυρίως κορμός της αποτελείται από αλουμίνιο, με ειδικό σχήμα που επιτρέπει τη διέλευση καλωδίων και τη στήριξη – τοποθέτηση ρευματοδοτών – λήψεων και στις 4 πλευρές.

Το ειδικό σχήμα του κορμού επιτρέπει την κατακόρυφη και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών ρευμάτων από τα ασθενή ρεύματα, μέχρι τη θέση εργασίας.

Οι διαστάσεις της κολώνας είναι:

Ύψος: 2,70m εως 3,80m

Ύψος: 3,90m εως 5,00m

Διαθέτει ειδικό τηλεσκοπικό μηχανισμό για την ρύθμιση του ύψους και την προσαρμογή σε κάθε χώρο χωρίς κοψίματα.

Η παροχή της κολώνας γίνεται από την οροφή (ψευδοροφή) αλλά έχει και την δυνατότητα τροφοδότησης από το δάπεδο μέσω ενδοδαπέδιας διανομής.

Η κολώνα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή τοποθέτησή της όπως:

2 βάσεις στήριξης (δάπεδο-οροφή)

2 προστατευτικά καλύμματα των βάσεων στήριξης από λευκό PVC RAL 9010.

#### ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

##### Στηρίγματα καλωδίων

Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή, ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές (ράγες) ή και απ’ ευθείας στον τοίχο (μόνο για καλώδια μικρής διαμέτρου).

Οι κοχλίες συσφίξεως των δύο τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερεώσεως, θα είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

##### Σιδηροτροχιές (ράγες)

Οι σιδηροτροχιές στηρίξεως θα εχουν διατομή πάχους τουλάχιστον 2 χιλ. και θα είναι ισχυρά γαλβανισμένες σε θερμό λουτρό μετά την κοπή τους ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη κατεργασίας τους.

Η στήριξη των σιδηροτροχιών στα δομικά στοιχεία του έργου θα γίνει με ανοξείδωτους ή επινικελωμένους κοχλίες εκτονώσεως.

##### Εσχάρες καλωδίων

Οι εσχάρες των καλωδίων κατασκευάζονται από διάτρητη λαμαρίνα σε σχήμα και γαλβανίζονται μετά τη διαμόρφωσή τους ώστε να είναι παντού γαλβανισμένες.

Για την αλλαγή πορείας, διακλάδωσης και διασταυρώσεις της εσχάρας, χρησιμοποιούνται πάντοτε ειδικά τεμάχια ώστε να ενωθούν με τις ευθύγραμμες εσχάρες και να αποτελέσουν ένα ενιαίο δρόμο για την εναπόθεση των καλωδίων.

Οι διάτρητες εσχάρες μπορούν να πάρουν διαχωριστικά ελάσματα που στερεώνονται με βίδες στις τρύπες του πυθμένα τους και έτσι να χωρισθούν σε πολλαπλές σχάρες ώστε να μπορούν να δεχθούν καλώδια, διαφόρων εγκαταστάσεων εντελώς χωριστά.

Οι διαστάσεις που παίζουν ρόλο είναι το ύψος του χείλους και το πλάτος της σχάρας. Όταν το ύψος του χείλους είναι 50 mm - 60 mm το πάχος της λαμαρίνας είναι 1 mm.  Όταν το ύψος είναι 75 με 80 mm το πάχος είναι 2 mm, και όταν είναι περί τα 100 mm το πάχος της λαμαρίνας είναι 3 mm.

Ανάλογα με το φορτίο με το οποίο μπορεί να φορτωθεί το κάθε μέτρο της εσχάρας τοποθετούνται και τα στηρίγματα (κονσόλες).

Έτσι πρέπει πάντοτε πριν τοποθετηθούν τα στηρίγματα (οι κονσόλες)της εσχάρας να γίνεται ένας έλεγχος του βάρους με το οποίο προβλέπεται να φορτωθεί η εσχάρα ώστε η απόσταση των στηριγμάτων να είναι επιτρεπτή.

Τα στηρίγματα των εσχαρών είναι συνήθως κονσόλες που στερεώνονται απ' ευθείας στον τοίχο μπετόν με μπουλόνια εξαγωγής κεφαλής. Εάν ο τοίχος δεν είναι απο μπετόν τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας ορθοστάτης που θα αναρτάται απο την οροφή ή θα στηρίζεται σε πολλά μέρη στο τοίχο. Στον ορθοστάτη αυτόν θα στηρίζονται με βίδες πάντοτε οι κονσόλες.

#### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ

##### Γενικά

Οι πίνακες αυτοί θα είναι ενδεικτικού τύπου STAB της SIEMENS κατάλληλοι για δίκτυο 380/220 V 50 Hz και θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη:

α.	Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα με ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια.

β.	Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα.

γ.	Μεταλλική πλάκα

##### Μεταλλικό Ερμάριο

Το μεταλλικό ερμάριο θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερμάριο με την βοήθεια κατάλληλου ικριώματος συναρμολογήσεως.

##### Μεταλλικό Πλαίσιο και Πόρτα

Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω στο μεταλλικό πλάισιο που θα τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του  πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευαστεί επίσης από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό μέρος της πόρτας θα στερεωθεί, μέσα σε ζελατίνα σχεδιάγραμμα με την λεπτομερή συνδεσμολογία του πίνακα.

##### Μεταλλική Πλάκα

Η μεταλλική πλάκα θα καλύπτει το μπροστινό μέρος του πίνακα και θα κατασκευαστεί και αυτή από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. Η πλάκα θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο της πόρτας με 4 ανοξείδωτες επινικελωμένες βίδες που θα πρέπει να μπορούν να ξεβιδώνουν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στην μεταλλική πλάκα θα ανοιχτούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Η αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται χωρίς  να χρειάζεται να βγεί η πόρτα του πίνακα.

##### Γενικές Οδηγίες Κατασκευής και Διαμορφώσεως των πινάκων

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση της μεταλλικής πλάκας και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και  επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες επικασιτερωμένες μπάρες που θα έχουν επιτρεπόμενη ένταση τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η χρησιμοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανομή του πίνακα επιτρέπεται μόνο στους μικρούς πίνακες  (ονομαστική ένταση γενικού διακόπτη 40 Α ή μικρότερη) και στα τμήματα εκείνα των μεγάλων πινάκων που προστατεύονται από μερικές ασφάλειες με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διανομή των καλωδίων ή αγωγών δεν πρέπει να έιναι μικρότερη από 10mm².

Χρησιμοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατομής μικρότερης από 10mm² επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.

Ολοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους θα έχουν ζυγό (μπάρα) ουδετέρου με πλήρη διατομή και ζυγό γειώσεως.

Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία  σχετική με τα παραπάνω. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί μιά τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επέκταση της εσωτερικής συνδεσμολογίας των πινάκων, αυτοί θα επιστρέφουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστή από τώρα η σειρά με την οποία φθάνουν τα κυκλώματα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάμεσα στις κλέμμες βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν θα ανοιχτούν τρύπες αλλά μόνο θα χτυπηθούν (KNOCKOUTS) ώστε να μπορούν να ανοιχτούν αυτές μετά με ενα απλό χτύπημα. Σημειώνεται ότι θα χτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραμμές όσο και για την τροφοδοτική γραμμή κάθε πίνακα.

Μέσα στους πίνακες, στο πάνω μέρος τους, θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέμμες στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσεις και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώματος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο με κλέμμες και μάλιστα συνεχόμενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι όλη η εσωτερική διανομή των πινάκων μέχρι τις κλέμμες θα πρέπει να γίνεται στο εργοστάσιο κατα - σκευής των πινάκων. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερο από μία σειρά κλέμμες η δεύτερη σειρά θα τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη ή το πολύ ίση με το βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανομή για την δεύτερη σειρά των κλέμμες θα γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των κυκλωμάτων.

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα των πινάκων θα γίνει με την βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών με τρυπα στην μέση (παπουτσάκια) που θα προσαρμοστούν στα δύο άκρα τους.

Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σημάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. ή R αριστερά ή S στη μέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς.

##### Βαφή Πινάκων

Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και με μία τελική στρώση με βερνίκι, με απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό. Η μπροστινή πλάκα θα βαφεί μα χρώμα σφυρήλατο (μαρτελέ).

##### Ειδικές Απαιτήσεις

Για να εξασφαλιστεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να δείχνουν τα παρακάτω:

α. 	Τις εσωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου

β. 	Την διάταξη των οργάνων του πίνακα

γ. 	Τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων

##### Στεγανοί Μεταλλικοί Πίνακες Τύπου Ερμαρίου

Οι πίνακες θα είναι απόλυτα όμοιοι με τους παραπάνω με την διαφορά ότι θα παρέχουν προστασία ΙΡ 54 σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 40050 και IEC 144.

Η προστασία αυτή θα επιτευχθεί με την στεγανοποίηση του ερμαρίου των εισόδων των κυκλωμάτων και της πόρτας του πίνακα με την βοήθεια κατάλληλων παρεμβυσμάτων από πλαστικό.

#### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ - ΣΤΕΓΑΝΟΙ

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου με τους μεταλλικούς πίνακες με την διαφορά ότι αυτοί θα είναι προστασίας ΙΡ 54 κατά DIN 40050.

H προστασία ΙΡ 54 θα επιτυγχάνεται με στεγανοποίηση του ερμαρίου και της πόρτας αυτού. Οι στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση.

#### ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

##### Κοχλιωτές Ασφάλειες

Οι κοχλιωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις μέχρι 100Α (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα είναι συντηκτικές από πορσελάνη σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 49360 και VDE 0635.

##### Μαχαιρωτές Ασφάλειες

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 100Α και θα είναι σύμφωνες με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 43620 και μεγέθους Ι για ονομαστικές εντάσεις από 125 Α μέχρι 200 Α.

##### Περιστροφικοί Διακόπτες Τύπου "PACCO"

Οι γενικοί ή μερικοί διακόπτες των πινάκων τύπου ερμαρίου ή τύπου πεδίου με ένταση 40Α, 63Α και 100Α θα είναι περιστροφικοί τύπου "PACCO". Οι διακόπτες αυτοί μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί σύμφωνα με τα σχέδια θα είναι κατάλληλοι για δίκτυα 380/220V, 50Hz και θα έχουν διάρκεια ζωής για τουλάχιστον 40.000 χειρισμούς ζεύξεως ή αποζεύξεως και ισχύ διακοπής ίση ή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους ένταση.

##### Μικροαυτόματοι (Αυτόματοι Ασφαλειοδιακόπτες)

Οι μικροαυτόματοι θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC-EN 60898 & IEC-EN 60947-2. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 220/380V (εναλλασσόμενη) με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5 ΚΑ και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυλυκλώματα τα οποία θα διεγείρονται από εντάσεις ρεύματος ίσες με 3 εως 5 φορές την ονομαστική, για τον τύπο "Β" και 8 εως12 φορές την ονομαστική, για τον τύπο "Κ" και 2,4 εως 3,6 για τους τύπου ‘’Ζ’’ (προστασία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων).

Το πλάτος του καλύμματός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17,5 χιλ. ενώ η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με την βοήθεια κατάλληλου μάνδαλου. Ενδεικτικός τύπος μικροαυτομάτων SIEMENS τύπου "W" ή ισοδύναμος.

##### Ενδεικτικές Λυχνίες

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν θα πρέπει να μαυρίζουν από την συνεχή λειτουργία τους και θα συνδέονται με την παρεμβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταμπακιέρας) με τις φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώμα (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο. Η αλλαγή των λαμπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να μπορεί να γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η μπροστινή μεταλλική πλάκα των πινάκων.

##### Διακόπτες Αστέρος - Τριγώνου

Οι διακόπτες αστέρα-τριγώνου θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρονόμους ισχύος (CONTACTORS) (Δικτύου - τριγώνου - αστέρα) και χρονοδιακόπτη μεταγωγής από την θέση "αστέρα" στην θέση "τρίγωνο".

##### Ραγοδιακόπτες

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γενικοί ή σαν μερικοί διακόπτες.

Θα έχει το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως ο μικροαυτόματος για δε την διάκριση τους θα υπάρχει στην μετωπική του πλευρά το σύμβολα του αποζεύκτη.

Η στερέωση του θα γίνεται με μανδάλωση σε ράγα στήριξης ή  με βίδες πάνω σε πλάκα.

Το κέλυφος του ραγοδιακόπτη θα είναι απο συνθετική ύλη.

##### Ασφάλειες συντηκτικές βιδωτές

Θα αποτελούνται απο τη βάση,τη μήτρα,το δακτύλιο,το πώμα και το φυσίγγιο.

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεωμένη στη βάση του πίνακα με βίδες ή να φέρει σύστημα ταχείας μανδάλωσης για στήριξη σε ράγα και θα είναι απο πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύμφωνα με τα DIN 49510,49511 και 49325 με σπείρωμα :

- 	Ε 16 (τύπου μινιόν) ώς τα 25 Α

- 	Ε 27 ώς τα 25 Α

- 	Ε 33 ώς τα 63 Α

- 	R 1 1/4" ώς τα 100 Α

Το μεταλλικό σπείρωμα που βιδώνει το πώμα περιβάλλεται απο προστατευτικό δακτύλιο απο πορσελάνη.

Μετά στη βάση τοποθετείται μήτρα για το φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης  έντασης.

Το πώμα θα έχει κάλυμμα απο πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN 49514.

Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσης 500V σύμφωνα με το DIN 49360 και DIN 49515 και με τις προδιαγραφές VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό 500V.

Τα φυσίγγια θα είναι ονομαστικών εντάσεων σε Α:

- 	6,10,16,20,25 Α για Ε16 ή Ε27

- 	35,50,63 Α για Ε33

- 	80,100 Α για R 1 1/4"

Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων:

Ταχείας τήξης για υπερφορτίσεις μικρής διάρκειας.

Βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

##### Μαχαιρωτές ασφάλειες

Αποτελούνται απο τη βάση ΝΗ και το φυσίγγι ΝΗ.

Η βάση θα είναι μονοπολική ή τριπολική κατάλληλη για τάση 500 V περίπου σε μεγέθη 00,0,1,2 ή 3 σύμφωνα με το DIN 43620.

Το φυσίγγι ΝΗ θα είναι υψηλής ικανότητας διακοπής και θα ενεργεί σαν περιοριστικό έντασης.Θα διακόπτειι το ρεύμα βραχυκύκλωσης κατά την πρώτη φάση της ανυψωτικής περιόδου θα διακόπτει ασφαλώς ρεύματα βραχυκύκλωσης 100 ΚΑ τουλάχιστον.

Οι ασφάλειες θα είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην επηρεάζονται απο το φορτίο και με την πάροδο του χρόνου να μην επέρχονται αλλοιώσεις στις ηλεκτρικές ιδιότητες τους.

Θα πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές VDE 0636 και DIN 43620.

##### Ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου

Θα είναι κατάλληλοι για την ασφαλή ζεύξη ή απόζευξη κυκλωμάτων υπό φορτίο και σύμφωνος με τους κανονισμούς VDE 0660, τάσης λειτουργίας ώς 660 VDE και ονομαστικού ρεύματος όπως στα σχέδια.

Η διάρκεια ζωής των θα είναι 1000 τουλάχιστον ζεύξεις και αποζεύξεις και θα αντέχουν σε βραχυκύκλωμα (κρουστικό ρεύμα) 100 ΚΑ.

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.Θα αποτελούνται απο τη βάση και τον μονωμένο κινητό φορέα των μαχαιρωτών ασφαλειών.

Ο μηχανισμός των επαφών βρίσκεται στη βάση και εφαρμόζει κατ'ευθείαν επί των επαφών (μαχαιριών) των ασφαλειών.Θα φέρουν οπωσδήποτε θαλάμους σβέσεως τόξου και ισχυρά μονωτικά - διαχωριστικά διαφράγματα μεταξύ πόλων και ασφαλειών.

Οι ασφάλειες,οι οποίες θα φέρονται επί του μονωτικού κινητού καλύμματος,θα μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται χωρίς εργαλεία.Το κάλυμμα-βάση ασφαλειών θα μπορεί να αφαιρείται όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός και θα έχει διαφανές παράθυρο για τον έλεγχο των ασφαλειών.

##### Αυτόματοι προστατευτικοί διακόπτες διαρροής

Οι διακόπτες διαρροής είναι κατηγορίας ΑC, εκτελούν τις λειτουργίες της απόζευξης, της διακοπής και της προστασίας έναντι διαρροών εναλλασσομένων ημιτονοειδών ρευμάτων ως προς γη.

Ανοίγουν το κύκλωμα αυτόματα σε περίπτωση διαρροής ως προς γη μεγαλύτερη ή ίση του ορίου των 30 mΑ ή 300 mΑ.

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα στον πίνακα. Θα διαθέτουν μπουτόν για τον έλεγχο της ετοιμότητας τους και θα έχουν ευαισθησία 30 mΑ ή 300 mΑ. Θα είναι ακαριαίας διακοπής (μέγιστος χρόνος 0,03 δευτερόλεπτα ή 0,30 δευτερόλεπτα).

Οι αυτόματοι θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί για απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 25Α, 40Α, 63Α, 80Α & 100Α όπως προκύπτει απο τα σχέδια.

Θα φέρει σύστημα μανδάλωσης για ταχεία τοποθέτηση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα καθώς και οπές για τη στερέωση του με βίδες.

Οι διαστάσεις του είναι 2 στοιχείων των 17,5mm, ο διπολικός και 4 στοιχείων των 17,5mm ο τετραπολικός.

Βολτόμετρα

Θα είναι όργανα στρεφόμενου σιδήρου,κατάλληλα για κατακόρυφη στήριξη σε πίνακα, με τετράγωνη πλάκα διαστάσεων 144χ144 mm.

Η περιοχή μέτρησης θα είναι απο 0-500 V.

Θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- 	Εδραση: μέσω ημιαξόνων

- 	Κλάση ακρίβειας: 1% - 5%

-	 Ιδιοκατανάλωση: 1.5 VA

-	Υπερφόρτιση: 20% της ονομαστικής τάσης, συνεχώς 100% της ονομαστικής τάσης,επί 1 min.

Το βολτόμετρο θα συνοδεύοονται απο μεταγωγικό διακόπτη 7 θέσεων.

##### Αμπερόμετρα

Θα είναι όργανα στρεφόμενου σιδήρου,για εναλλασσόμενοι ρεύμα 50 Hz,κατάλληλα για κατακόρυφη στηριξη σε πίνακα, με τετράγωνη πλάκα διαστάσεων 144χ144 mm.

Η περιοχή μέτρησης φαίνεται στα σχέδια.

Η σύνδεση τους θα γίνεται μέσω μετασχηματιστή έντασης 200/5 Α. Θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- 	Εδραση			: μέσω ημιαξώνων

-	Κλαση ακρίβειας	: 1,5%

-	Ιδιοκατανάλωση	:1 VA το πολύ

- 	Υπερφόρτωση		:20% του ονομαστικού ρεύματος συνεχώς 400% του ονομαστικού ρεύματος, επί 2 min. 5000% του  νομαστικού ρεύματος, επί 1 sec.

##### Μετασχηματιματιστές εντάσεως

Οι μετασχηματιστές εντάσεως χαμηλής τάσης θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το VDE 0414/1270.

Για λόγους προστασίας των οργάνων απο υπερφόρτηση ο συντελέστής υπερεντάσεως θα είναι μικρός (η5).

Για δίκτυο τάσεως 600 V (τάση δοκιμής 3 ΚV) και συχνότητα 50 Ηz θα είναι lth = 60 Χονομ.και ldyn = 150 ονομ.

Η μόνωση του μετασχηματιστή θα είναι ξηρή,για εσωτερικό χώρο σύμφωνα με το VDE.

Συνεχώς υπερφόρτηση 20% κρουστική υπερφόρτηση 60 φορές του ονομαστικού ρεύματος (για 1 sec).

##### Τηλεχειριζόμενοι αυτόματοι διακόπτες αέρα

Οι διακόπτες αέρα θα είναι τηλεχειριζόμενοι με πηνίο συγκρατήσεως, διατάξεις προστασίας απο υπερφόρτιση, τάσεως λειτουργίας, 24V έως 500 V ΕΡ σύμφωνα πρός VDE 0660,DIN 46199, κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα ονομαστικής εντάσεως 25Α έως 100Α και για τουλάχιστον 10.000.000 χειρισμούς.Θερμοκρασία λειτουργίας -20C έως +55C.

Τα πηνία συγκρατήσεως θα τροφοδοτούνται γενικά απο ανεξάρτητο κύκλωμα Χ.Τ. Οι αυτόματοι διακόπτες,αέρα θα είναι δύο ειδών:

α) 	για την απ'ευθείας ζεύξη του κινητήρα στο δίκτυο

β) 	για την εκκίνηση μέσω διακόπτη "αστέρα-τριγώνου" ώστε να περιορισθεί το ρεύμα εκκινήσεως. Κάθε διακόπτης θα έχει όσες βοηθητικές επαφές (κανονικά ανοικτές ή κλειστές) απαιτούνται.

Τοπικά διμεταλλικά στοιχεία υπερεντάσεως (Θερμικά)

Τα θερμικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώματα έναντι υπερ- εντάσεων.

Τα θερμικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής μέσω της ενεργοποίησης μίας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόμος ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα),είτε απ'ευθείας μηχανικά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόματοι διακόπτες ισχύος):

- 	χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας μορφής Τ ΙΙ σύμφωνα με το VDE 0660/Ι.

- 	τάση μόνωσης : τουλάχιστον 500 V, AC.

- 	κλάση μόνωσης : C/VDE 0110,

- 	περιοχή και κλίμακα ρύθμισης : να περιέχει το ονομαστικό ρεύμα του κλάδου στον οποίο παρεμβάλλονται τα θερμικά στοιχεία,

- 	μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 40C.

Θα έχει διάταξη αυτοσυγκράτησης, δηλαδή σε περίπτωση υπερέντασης και διακοπής της τροφοδότησης του πηνίου του τηλεχειροζόμενου διακόπτη μέσω της επαφής του θερμικού, δεν μπορεί να αποκατασταθεί το κύκλωμα εάν προηγουμένως δεν πιεσθεί το κουμπί αυτοσυγκράτησης.

Η επαφή λειτουργίας του θερμικού θα είναι μεταγωγική.

Για την εξισορρόπιηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και αποφυγή επηρεασμού της λειτουργίας του θερμικού απο αυτήν τη θερμοκρασία θα υπάρχει διάταξη αντιστάθμισης θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Η περιοχή ρύθμισης κάθε θερμικού θα περιέχει περί το μέσον την ονομαστική ένταση λειτουργίας του κινητήρα που προστατεύει απο υπερένταση.

##### Διακόπτες φορτίου

Οι διακόπτες φορτίου θα χρησιμεύουν για τη ζεύξη ή απόζευξη φορτίων στην ονομαστική ένταση του διακόπτη.

Θα είναι ισχυρής κατασκευής, με σύστημα μπροστινού χειρισμού και θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται

σαν διακόπτες φορτίου σύμφωνα με την κατηγορία λειτουργίας AC 21 έως 660 V,3 φάσεων ΕΡ.

σαν διακόπτες κινητήρων σύμφωνα προς ΙΕC 408 για την κατηγορία AC 23.

Οι διακόπτες θα εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις αποζεύξεως, διανομής, τροφοδοσίας ή κύριων διακοπτών.

Η ονομαστική ένταση των διακοπτών φορτίου, για συνεχή λειτουργία, έως 35 C, θα είναι ανάλογα πρός το σκοπό χρήσεως απο 100 A έως 400 Α. To ονομαστικό κρουστικό ρεύμα θα είναι περίπου 6,5-25KA. Ο αριθμός των χειρισμών ανάλογα πρός την κατηγορία θα είναι κατ'ελάχιστο 30.000 και γενικά θα υπερκαλύπτουν τα καθοριζόμενα στα 9VDE 0660 και IEC 157.

Η προστασία του διακόπτη θα είναι ΙΡ 40 και των ακροδεκτών ΙΡΟΟ.

Κάθε διακόπτης θα φέρει σε ηρεμία,ανοικτές και κλειστές βοηθητικές επαφές. Οι θαλάμοι ζεύξεως θα είναι από ανθεκτικό, σε θερμότητα και ρεύματα ερπυσμού, υλικό.

Διπλά κουμπία (ΟΝ - OFF)

Θα είναι κατασκευασμένα απο θερμοπλαστική ύλη κατάλληλο για τοποθέτηση σε πίνακα,τάσεως λειτουργίας επαφών 380 V, και ονομαστικής εντάσεως 16Α. Το κουμπί θα είναι σύμφωνο πρός τις προδιαγραφές IEC 337/1, VDE 0113, DIN 43602.

##### Χρονοδιακόπτης

Θα είναι μονοφασικός 220 V,50 Hz, κατάλληλος για τοποθέτηση εντός του πίνακα, με δυνατότητα ρύθμισης 24 h.

##### Συχνόμετρα

Τα συχνόμετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V, με ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 Χ 96.

Θα έχουν σύστημα μετρήσεως από δονούμενα 13-17 ελάσματα με διαφορετική ιδιοσυχνότητα το καθένα.

Τα ελάσματα θα είναι στερεωμένα σε μία κτένα και διεγείρονται μηχανικά μέσω ηλεκτρομαγνήτη και πάλλονται ανάλογα με την συχνότητα της συνεδεμένης τάσης.

ονομαστική συχνότητα	:50 ΗΖ.

ανοχή ενδείξεως	:- 0,5% της ονομαστικής

ιδιοκατανάλωση		:1 - 3 VA.

##### Βαττόμετρα

Θα μετρούν την πραγματική ισχύ με ηλεκτροδυναμικό σύστημα μετρήσεως για τριφασικό δίκτυο 4 αγωγών (με ουδέτερο) και ανομοιόμορφο φορτίο, για συχνότητα 45-65ΗΖ διαστάσεων 96 Χ 96.

-	 ιδιοκατανάλωση	: 	πηνίο τάσεως 10VA.  " εντάσεως 1,5 VA.

- 	περιοχή μετρήσεως	: 	0,6 έως 1,2 φαινομένης ισχύος.

- 	σύνδεση	: 	σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5Α.

##### Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών

Στην περίπτωση που θα προσαχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις:

α)	Σε περίπτωση σφάλματος, π.χ. βραχυκύκλωμα, θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος.

β)	Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος, τότε αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η ασφάλεια και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

#### Προμήθεια και εγκατάσταση Υλικών Υποδομής όδευσης καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων

Στην προμήθεια και εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή του δικτύου υποδομής προς τους ορόφους και οι διασυνδέσεις μεταξύ των ορόφων.

Οι διασυνδέσεις εντός του Data Room ανά ομάδα Rack αποτελεί ανεξάρτητη εργολαβία. Όλα τα καλώδια UTP cat 6Α, 4 ζευγών, και οι αντίστοιχες οπτικές ίνες θα τερματίζονται μέσα στα Rack των ορόφων από τη μία μεριά, και θα οδεύουν κατακόρυφα εντός μεταλλικών σχαρών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στο υπόγειο του κτιρίου όπου θα τερματίζουν στο αντίστοιχο Rack άφιξης. Εντός του χώρου του Data  Room τα καλώδια και οι οπτικές ίνες θα οδεύουν μέσα στο ψευδοδάπεδο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης πάνω σε μεταλλικές σχάρες.

Οι σχάρες των καλωδίων ασθενών ρευμάτων θα είναι μεταλλικές, γαλβανισμένες εν θερμώ και θα συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματά τους (στηρίγματα, ταυ, κ.λπ.). Τα καλώδια θα στερεωθούν πάνω σε αυτές αν απαιτείται και θα είναι ευθυγραμμισμένα. Σε κατακόρυφες διαδρομές τα καλώδια θα δεθούν προσεκτικά και θα τοποθετηθούν εντός κατάλληλου ερμαρίου το οποίο θα ασφαλιστεί κατάλληλα.

Σε περίπτωση που αγωγοί ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οδεύουν παράλληλα:

- Αν οδεύουν σε σχάρες θα χρησιμοποιηθούν χωριστές σχάρες για τα ισχυρά και χωριστές για τα ασθενή.

- Αν οδεύουν σε τοίχο παράλληλα, τα καλώδια ισχυρών θα τοποθετηθούν ψηλότερα και στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση.

#### Κεντρικές διανομές

Όλα τα οριζόντια κεντρικά δίκτυα των εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε σχάρες καλωδίων ασθενών ρευμάτων μέσα στις ψευδοροφές των διαδρόμων ή θα οδεύουν ορατά σε σχάρες στους μηχανολογικούς χώρους και τα shafts του κτιρίου.

Όλα τα δίκτυα (κατακόρυφα και οριζόντια), όπως και ο βασικός εξοπλισμός (κατανεμητές, διακλαδωτήρες, λήψεις κ.λπ.) θα είναι ευκόλως επισκέψιμα για την περίπτωση βλαβών, αλλαγών κ.λπ.

#### Ειδικές Προδιαγραφές - Περιγραφή Κατακόρυφου δικτύου (Backbone) - Διασυνδέσεις δομημένης καλωδίωσης με χρήση οπτικής ίνας & UTP cat 6A και συμπληρωματικός παθητικός εξοπλισμός

Το άρθρο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδιώσεων και του εξοπλισμού για την υλοποίηση του κατακόρυφου δικτύου δομημένης καλωδίωσης με χρήση οπτικών ινών και καλωδιώσεων UTP cat 6A.

Τα RACK κάθε επιπέδου θα συνδέονται, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω, με τα κεντρικά RACK της εγκατάστασης, με καλώδια 24 ή 12 πολύτροπων οπτικών ινών (50/125 μm ΟΜ3), και με αντίστοιχα καλώδια UTP cat 6A. Συνεπώς θα χρειαστούν οπτικά patch panel, με SC connectors κεραμικούς, για τον τερματισμό των οπτικών ινών, καθώς και patch panel cat 6A. Η ένωση για τις οπτικές ίνες στους κονέκτορες θα γίνει με μηχανικό τρόπο, ή εναλλακτικά με τη μέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης με splices μέσα στον οπτικό κατανεμητή, ενώ ο τερματισμός στα patch panel cat 6A θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β και κατά ISO 8877.

Τα καλώδια οπτικών ινών θα είναι πλήρως ανοιγμένα στα οπτικά patch panel, καθώς επίσης και πιστοποιημένα (θα έχουν δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850nm, εύρος ζώνης 500 και 200MHZ αντίστοιχα και η απόσβεση πρέπει να είναι το μέγιστο 1.0 και 3.5dB/Km αντίστοιχα). Θα είναι δε μίας από τις εταιρείες AMP, BRAΝD-REX, RM, LEGRAND, SYSTIMAX και SIEMON.

Στις οδεύσεις σε εξωτερικό χώρο, όπου χρειαστεί, τα καλώδια θα τοποθετηθούν εντός πλαστικών σωλήνων, εύκαμπτων βαρέως τύπου Κουβίδη ή CB βαρέως τύπου (δηλαδή άκαυστου από τον ήλιο πλαστικού σωλήνα).

Τα οπτικά patch panel θα είναι χωρητικότητας 24 θέσεων με εγκατεστημένο 1 modulo 12 ομφαλών και 2 καπάκια για την κάλυψη των υπολοίπων και προμήθεια μίας από τις εταιρείες AMP, BRAΝD-REX, RM, LEGRAND, SYSTIMAX και SIEMON. Πριν την προμήθειά τους θα τύχουν της έγκρισης του Επιβλέποντος Μηχανικού, αφού προσκομιστούν από τον Ανάδοχο τεχνικά έντυπα λειτουργίας και προδιαγραφών τους.

Τα οπτικά patch cord που απαιτούνται θα είναι κατασκευασμένα από πολύτροπη ίνα (50/125 μm ΟΜ3) πιστοποιημένα και της ιδίας εταιρείας μ’ αυτής των καλωδίων οπτικών ινών. Θα φέρουν κονέκτορες από SC σε SC ή από SC σε ST ή από SC σε LC και θα έχουν μήκος 1m, 2m και 3m σύμφωνα με την προμέτρηση της μελέτης. Επίσης, κάθε κατηγορία των patch cord θα έχει διαφορετικό χρώμα για την καλύτερη διαχείριση της εγκατάστασης (πορτοκαλί για SC σε SC, κίτρινο για SC σε ST και γκρι για SC σε LC).

Τέλος, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων οδηγών καλωδίων (1U) ισάριθμων με τα οπτικά patch panel καθώς και με τα patch panel cat 6A.

Στην τιμή των καλωδίων οπτικών ινών περιλαμβάνεται η προμήθειά τους (με τις προδιαγραφές που προαναφέρονται), η εγκατάσταση, η πιστοποίησή τους και τ’ αποτελέσματα ελέγχου, οι σωλήνες για την κάλυψή τους στον εξωτερικό χώρο, καθώς και κάθε απαραίτητο υλικό και εργασία για την πλήρη λειτουργία των δικτύων.

Στη συνολική τιμή των patch panel περιλαμβάνεται η προμήθειά τους με τους ομφαλούς, η τοποθέτησή τους, η εμφανής σήμανσή τους, οι απαραίτητες βάσεις στήριξης, ο τερματισμός των οπτικών ινών σ’ αυτά καθώς και των αντίστοιχων UTP cat 6A, η πιστοποίησή τους (παράδοση αναλυτικών μετρήσεων), η έγγραφη 20ετής εγγύηση καθώς και κάθε μικροϋλικό και εργασία για την πλήρη λειτουργία του δικτύου.

Για όλες τις κατακόρυφες καλωδιώσεις και διασυνδέσεις που θα υλοποιηθούν, θα παραδοθούν σχέδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Αναλυτικά, στο data center στο ισόγειο (ανεξάρτητη εργολαβία) θα τερματίζουν σε ένα διπλό Rack, τα εξής:

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από τον Ε’ όροφο

- 24 UTP cat 6Α από τον Ε’ όροφο

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από τον Δ’ όροφο

- 24 UTP cat 6Α από τον Δ’ όροφο

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από τον Γ’ όροφο

- 24 UTP cat 6Α από τον Γ’ όροφο

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από τον Β’ όροφο

- 24 UTP cat 6Α από τον Β’ όροφο

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από τον Α’ όροφο

- 24 UTP cat 6Α από τον Α’ όροφο

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από εισαγωγή ΟΤΕ στο ισόγειο

- 24 UTP cat 6Α από εισαγωγή ΟΤΕ στο ισόγειο

Η θέση του Rack του Ε’ ορόφου καθορίζεται από τα σχέδια της μελέτης. Αναλυτικά, στον Ε’ όροφο θα τερματίζουν στο τοπικό Rack οι αφίξεις των παρακάτω καλωδίων από το υπόγειο και οι διασυνδέσεις με τους άλλους ορόφους ως εξής:

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 24 UTP cat 6Α από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 6 UTP cat 6Α προς Δ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Γ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Β’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Α’ όροφο

Η θέση του Rack του Δ’ ορόφου καθορίζεται από τα σχέδια της μελέτης. Αναλυτικά, στον Δ’ όροφο θα τερματίζουν στο τοπικό Rack οι αφίξεις των παρακάτω καλωδίων από το υπόγειο και οι διασυνδέσεις με τους άλλους ορόφους ως εξής:

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 24 UTP cat 6Α από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 6 UTP cat 6Α από Ε’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Γ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Β’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Α’ όροφο

Η θέση του Rack του Γ’ ορόφου καθορίζεται από τα σχέδια της μελέτης. Αναλυτικά, στον Γ’ όροφο θα τερματίζουν στο τοπικό Rack οι αφίξεις των παρακάτω καλωδίων από το υπόγειο και οι διασυνδέσεις με τους άλλους ορόφους ως εξής:

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 24 UTP cat 6Α από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 6 UTP cat 6Α από Ε’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α από Δ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Β’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Α’ όροφο

Η θέση του Rack του Β’ ορόφου καθορίζεται από τα σχέδια της μελέτης. Αναλυτικά, στον Β’ όροφο θα τερματίζουν στο τοπικό Rack οι αφίξεις των παρακάτω καλωδίων από το υπόγειο και οι διασυνδέσεις με τους άλλους ορόφους ως εξής:

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 24 UTP cat 6Α από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 6 UTP cat 6Α από Ε’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α από Δ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α από Γ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α προς Α’ όροφο

Η θέση του Rack του Α’ ορόφου καθορίζεται από τα σχέδια της μελέτης. Αναλυτικά, στον Α’ όροφο θα τερματίζουν στο τοπικό Rack οι αφίξεις των παρακάτω καλωδίων από το υπόγειο και οι διασυνδέσεις με τους άλλους ορόφους ως εξής:

- 24 ίνες, 50/125, ΟΜ3 από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 24 UTP cat 6Α από υπόγειο ομάδα Rack Α’

- 6 UTP cat 6Α από Ε’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α από Δ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α από Γ’ όροφο

- 6 UTP cat 6Α από Β’ όροφο

#### Γενικές Τεχνικές προδιαγραφές Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Οπτικών Ινών & Κατηγορίας 6/Κλάσης A

Η παρούσα περιγραφή αναφέρεται στο έργο που θα εκτελεστεί για την εγκατάσταση σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήματος κατακόρυφης δομημένης καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών στο κτίριο Λυκούργου 10 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Οι εργασίες εγκατάστασης και τερματισμού ασθενών ρευμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του υπεργολάβου του κτιρίου ή του εργολάβου που έχει αναλάβει τις εργασίες δομημένης καλωδίωσης του κτιρίου.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου DATA (η τηλεφωνία πλέον χρησιμοποιεί αποκλειστικά το δίκτυο DATA). Το ολοκληρωμένο σύστημα δομημένης καλωδίωσης (Generic Cabling), απαιτείται να είναι ανεξάρτητο από τις εφαρμογές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (Application Independent), και θα εξυπηρετεί άμεσα το σύνολο των δικτυακών αναγκών της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Συνίσταται μέσα στο κτίριο Λυκούργου 10, η χρήση αποκλειστικά οριζόντιας καλωδίωσης (ένα μοναδικό σημείο συγκέντρωσης καλωδίων σε κάθε όροφο τερματισμένα εντός του Rack του ορόφου). Επίσης το ίδιο ισχύει και για την κατακόρυφη καλωδίωση (backbone) δηλ. τα διαφορετικά διασυνδεδεμένα σημεία συγκέντρωσης καλωδίων των ορόφων σε συγκεκριμένο rack του Υπογείου (έχει ληφθεί υπόψη και δεν υπάρχουν μήκη καλωδίων μεγαλύτερα από τους περιορισμούς για τις αποστάσεις των καλωδίων (>90μ) , που να επιβάλουν τον τερματισμό της κατακόρυφης καλωδίωσης με διαφορετικό τρόπο (καθώς η τοπολογία του δικτύου περιλαμβάνει πολύ μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των racks). Οι προμηθευτές, κατασκευαστές και οι εργολάβοι εγκαταστάτες απαιτείται να εφαρμόσουν πλήρως το σύνολο των προδιαγραφών (κανόνες, πρότυπα & συστάσεις). Η Επίβλεψη από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια τέλειας κατασκευής του έργου. Επιπλέον, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και με την σύμφωνη γνώμη των μελετητών, να βελτιώσει και να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό και τα πρότυπα (μέτρα) κατασκευής, εφόσον δεν δημιουργείται εκ του λόγου αυτού πρόσθετη οικονομική απαίτηση από τους προμηθευτές, κατασκευαστές ή/και εργολάβους.

Η τεχνική προσφορά και η εγκατάσταση του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να υλοποιηθεί από πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο μελετητές/εγκαταστάτες. Κατά την παράδοση της πρότασης – τεχνικής προσφοράς απαιτείται να προσκομιστούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης.

Το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να διαθέτει εγγύηση σε επίπεδο καναλιού (Channel) από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών, τουλάχιστον για 20 έτη. Επιπλέον, το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να διαθέτει εγγύηση για τα πρωτόκολλα IEEE 802.3ab (1000Base-T) και IEEE 802.3an (10GBase-T) από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών, για τουλάχιστον 20 χρόνια. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης θα αποκαθίσταται ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία επιβάρυνση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κατά την φάση της αξιολόγησης της πρότασης – τεχνικής προσφοράς θα ζητήσει δείγματα των προτεινόμενων υλικών του συστήματος δομημένης καλωδίωσης με βάση τους κωδικούς που αναγράφονται στον πίνακα υλικών της τεχνικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν μαζί με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. Οι πίνακες των υλικών απαιτείται να είναι ίδιοι τόσο στην τεχνική, όσο και στην οικονομική προσφορά. Οποιαδήποτε απόκλιση στα υλικά, τόσο κατά την φάση της πρότασης – προσφοράς, όσο και κατά την φάση παράδοσης – παραλαβής των υλικών θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και έπειτα από συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., διαφορά οδηγεί σε αποκλεισμό από το έργο.

#### Γενικές Προδιαγραφές

Η εγκατάσταση του σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήματος δομημένης καλωδίωσης στο Μηχανογραφικό Κέντρο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. απαιτείται να συμμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο με τα παρακάτω πρότυπα:

• ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007.

• ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009.

• ΕΛΟΤ EN 50173-2:2007.

• ΕΛΟΤ EN 50173-2/A1:2009.

• ΕΛΟΤ CLC/TR 50173-99-1:2007.

• ΕΛΟΤ EN 50174-1:2009.

• ΕΛΟΤ EN 50174-1/A1:2011.

• ΕΛΟΤ EN 50174-2:2009.

• ΕΛΟΤ EN 50174-2/A1:2011.

• ISO/IEC 11801:2002.

• ISO/IEC 11801/A1:2008

• ISO/IEC 11801/A2:2010.

• ISO/IEC 14763-1:1999.

• ISO/IEC 14763-1/A1:2004

• ISO/IEC 14763-2:2000.

• ISO/IEC 14763-3 :2006.

• ISO/IEC 14763-3/A1:2009

• ISO/IEC TR 24750 :2007.

Το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά, τόσο της μόνιμης σύνδεσης (Permanent Link), όσο και του καναλιού του συστήματος (Channel), τα οποία προσδιορίζονται από τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009.

Το σύνολο των υλικών του συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- 2002/95/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - (RoHS), και

- 2002/96/ΕΚ, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – (WEEE).

- 2006/1907/ΕΚ, σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

Επιπλέον,

Α) το σύνολο των υλικών του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού όπως:

- oι γραμμές μεταφοράς χαλκού (καλώδια) 4’’ Cat.6 /Class Α U/UTP (για το backbone δίκτυο γραμμές χαλκού backup και διασύνδεσης μεταξύ των ορόφων)

- τα στοιχεία τερματισμού χαλκού,

- οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης (Patch Cords) χαλκού,

Β) το σύνολο των υλικών του Συστήματος Καλωδίωσης οπτικών ινών όπως:

- οι γραμμές μεταφοράς οπτικών ινών

- τα στοιχεία τερματισμού οπτικών ινών (οπτικά patch panels) ,

- οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης οπτικών ινών (οπτικά Patch Cords),

απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή ανά κατηγορία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του, καθώς επίσης απαιτείται να συνοδεύεται από ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών καλωδίωσης. Η εγγύηση του συστήματος δομημένης καλωδίωσης σε καμία περίπτωση δεν θα προέρχεται μόνο από τον εγκαταστάτη του έργου, αλλά και από τον τοπικό αντιπρόσωπο/διανομέα ή γενικότερα τον ανάδοχο του έργου.

Στους Πίνακες Υλικών της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται η αναγραφή των κωδικών των προτεινόμενων προϊόντων. Με την παράδοση της προσφοράς απαιτείται να παραδοθούν δείγματα για τα παρακάτω προτεινόμενα υλικά κ.α.:

- 1 τεμ. Πεδίο βυσματικής διαχείρισης χαλκού Patch Panel οριζόντιας καλωδίωσης 24 θυρών πλήρες, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο

- 1 τεμ. Υποδοχή χαλκού RJ45 τηλεπικοινωνιακής πρίζας, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο

- 1 μέτρο Γραμμής μεταφοράς χαλκού οριζόντιας καλωδίωσης, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο

- 1 τεμ. Γραμμής μεταφοράς χαλκού διασύνδεσης χαλκού (patch cord), σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο

- 1 μέτρο Γραμμής μεταφοράς οπτικής ίνας, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο

- 1 τεμ. Γραμμής μεταφοράς διασύνδεσης οπτικής ίνας (patch cord), σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο

- Πιστοποιήσεις Μελετητή/Εγκαταστάτη από τον/τους κατασκευαστικούς οίκους. Επιπλέον επιπρόσθετη εμπειρία – εκτέλεση προηγουμένων έργων.

#### Υλικά εγκατάστασης Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης

##### Γενικά

Για κάθε κατηγορία υλικών (καλώδια , πρίζες, patch panels) που θα τοποθετηθούν και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, θα προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης.

Όλα τα υλικά χαλκού (κατακόρυφο δίκτυο, γραμμές μεταφοράς, υποδοχές, βύσματα κλπ) απαιτείται να είναι κατηγορίας 6/κλάσης A. Τα χαρακτηριστικά μετάδοσης κάθε ενός υλικού κατηγορίας 6/κλάσης Α μεμονωμένα (γραμμή μεταφοράς/καλώδιο, στοιχεία τερματισμού κλπ), απαιτείται να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του υπόλοιπου συνόλου των υλικών του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης. Ειδικότερα, οι υποδοχές (Jacks) RJ45 και τα βύσματα (Plugs) κατηγορίας 6/κλάσης Α του συστήματος απαιτείται να συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6/κλάσης Α, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007, ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009, ΕΛΟΤ EN 50173-99- 1:2007, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010 και ISO/IEC TR 24750:2007, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαλειτουργικότητα τους, καθώς επίσης και η ικανότητα πλήρους συμβατότητας τους με αντίστοιχα συστήματα μικρότερης κατηγορίας/κλάσης, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας.

Τα ίδια θα ισχύουν για τα καλώδια (διασυνδέσεων backup μεταξύ των ορόφων και διασυνδέσεων μεταξύ των ορόφων και του κεντρικού Computer Room) όπου απαιτείται να είναι κατηγορίας 6 /κλάσης A.

Τα υλικά ανά κατηγορία (οπτικά/Χαλκού) απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του συστήματος.

##### Γραμμή Μεταφοράς Χαλκού Οριζόντιας Καλωδίωσης

Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να είναι αθωράκιστη U/UTP τεσσάρων ζευγών, 100Ω, κατηγορίας 6/κλάσης Α με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60332-1-2, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2, IEC 61034-1, ΕΛΟΤ EN50268-1, IEC 61034-2, ΕΛΟΤ EN 50268-2, IEC 60754-2 και ΕΛΟΤ EN 50267-2-3. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού οριζόντιας καλωδίωσης απαιτείται να ικανοποιεί πλήρως την μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase-T Ethernet), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR 24750:2007.

Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης από ανεξάρτητα Διεθνή εργαστήρια πιστοποίησης, στα οποία θα αναγράφεται ο κωδικός του προτεινόμενου προϊόντος. Η ονομαστική ταχύτητα διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation - NVP) θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 0,67c (67% της ταχύτητας φωτός).

##### Γραμμή Μεταφοράς Οπτικών Ινών Καλωδίωσης Κορμού

Πολύτροπες Οπτικές ίνες

Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, με σωλήνα χαλαρής τοποθέτησης των οπτικών ινών (Loose Tube), καθώς επίσης απαιτείται να διαθέτει 12 πολύτροπες οπτικές ίνες, 50/125μm (OM3) και περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας βραδύκαυστο και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSFROH/LSFRZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60332-1-2, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24 (Cat. C), ΕΛΟΤ EN 50266-2-4 (Cat. C), IEC 61034-1, ΕΛΟΤ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΕΛΟΤ EN 50268-2, IEC 60754-2 και ΕΛΟΤ EN 50267-2-3.

Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2002 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009. Το σύνολο των οπτικών ινών των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι πλήρως τερματισμένο σε οπτικά βύσματα, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2002 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1:2009.

#### Διαδικασία Εγκατάστασης Δομημένης καλωδίωσης

##### Τερματισμοί

Η εγκατάσταση του δικτύου DATA απαιτείται να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί εξ αρχής η παράδοση εγγύησης σε επίπεδο εφαρμογής από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης Μόνο υλικά ταχείας σφηνωτής σύνδεσης είναι αποδεκτά στην Δομημένη καλωδίωση χαλκού.

##### Διαρρύθμιση Rack

Γενικοί κανόνες:

- Για κάθε 2 patch panel που θα τοποθετούνται θα πρέπει να δεσμεύεται συνολικός χώρος 6 U (2 για τα patch panels, 3 για τους οδηγούς καλωδίων, και 1 κενό για την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού).

- Στο πάνω μέρος του RACK αφήνουμε πάντα 1U Κενό

- Τα οπτικά PP μπαίνουν στο ανώτερο σημείο, τα PP χαλκού για τις εξωτερικές συνδέσεις (OTE) στο μέσο, και η Δομημένη καλωδίωση του κτιρίου στο κάτω.

- Το ράφι μπαίνει ανάμεσα στις ειδικές συνδέσεις χαλκού και στην δομημένη καλωδίωση.

- Στο κάτω μέρος του RACK θα μένουν ελεύθερα τουλάχιστον 5U.

- Οι λήψεις στα patch panels θα είναι με την αντίστοιχη σειρά χωρίς να ανακατεύονται τα γραφεία ή οι όροφοι.

##### Γείωση εγκατάστασης

Τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (RACK) και της εισαγωγής του ΟΤΕ, θα συνδέονται με ανεξάρτητη γείωση αποτελούμενη τουλάχιστον από ένα ηλεκτρόδιο χαλύβδινο επιχαλκωμένο διαμέτρου 10mm και μήκους 2,5m, και εφόσον έχει ικανοποιητική τιμή αντίστασης ως προς τη γη. Η γείωση θα ελεγχθεί ώστε να συμφωνεί με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-607.

##### Διαδρομές/τοποθέτηση καλωδίων

Όλα τα καλώδια θα είναι μονοκόμματα. Το κάθε καλώδιο θα τερματίζεται (και τα 4 ζεύγη) και από τις δυο μεριές στα Patch Panel μέσα στο RACK σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β και κατά ISO 8877.

Οι οδεύσεις των καλωδίων εντός του κτιρίου θα γίνονται ως εξής :

- Οριζόντια μέσα στις ψευδοροφές (όπου υπάρχουν) πάνω σε σχάρες ασθενών.

- Κατακόρυφα μέσα στα αρχιτεκτονικά ανοίγματα (Shafts) επίσης σε σχάρες ασθενών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

- Όπου οδεύουν μεμονωμένα θα οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες οι οποίοι θα έχουν εφεδρεία 50% τουλάχιστον. Ομοίως τα ανοίγματα σε τοίχους ή πατώματα για την διέλευση των καλωδίων θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα να περάσουν 50% επιπλέον καλώδια ίδιου τύπου.

- Τα καλώδια στις οριζόντιες διαδρομές, θα πρέπει να δένονται σε δέσμες, με πλαστικά δεματικά χωρίς να σφίγγονται πολύ, κάθε 30 εκατοστά εφ’ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά κανάλια.

- Τα κατακόρυφα καλώδια, θα πρέπει να δένονται σε δέσμες των 24 ή και περισσοτέρων καλωδίων των 4 ζευγών, με πλαστικά δεματικά κάθε 40 εκατοστά εφ’ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά μεταλλικά ή πλαστικά κανάλια. Σε περιπτώσεις κλειστών καναλιών το δέσιμο σε δέσμη κάθε 90 εκατοστά είναι επαρκές. Για κατακόρυφες δέσμες με λιγότερα από 24 καλώδια 4 ζευγών η δεματοποίηση μπορεί να γίνεται σε αραιότερα διαστήματα.

- Τα καλώδια όταν δεν περιέχονται σε κανάλια (π.χ. σχάρες) πρέπει να είναι στερεωμένα κατά μήκος της διαδρομής τους.

- Τα καλώδια ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές.

- Πριν την τοποθέτηση σε σχάρες, θα πρέπει να ελεγχθούν οι οδεύσεις ώστε τα καλώδια να είναι προφυλαγμένα από κοφτερά αντικείμενα, γωνίες, μετακινήσεις, καταπονήσεις πάσης φύσεως, φθορές κλπ.

- Τα κανάλια, τα ανοίγματα σε τοίχους και οι οδηγοί καλωδίων να έχουν την χωρητικότητα για τον αριθμό καλωδίων που προορίζονται + 50% εφεδρεία για δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των λήψεων.

- Υλικά προστασίας καλωδίων όπως χιτώνια προστασίας, πλαστικά δαχτυλίδια, ελαστικοί στυπιοθλίπτες κλπ να χρησιμοποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο.

- Καλώδια τηλεπικοινωνιακά (ασθενών ρευμάτων) θα πρέπει γενικώς να έχουν φυσικό διαχωρισμό από καλώδια ηλεκτρικής ισχύος με συνιστώμενες αποστάσεις όπως ορίζονται από τα πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ-569. Συγκεκριμένα η απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ζευγών εξαρτάται από το μήκος της παράλληλης διαδρομής των καλωδίων και από την θωράκιση που έχουν. Γενικά για καλώδια ισχυρών με φορτία πάνω από 5kVA θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 24 ιντσών ενώ για καλώδια με >2 kVA απόσταση τουλάχιστον 5 ιντσών από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων. Η αποφυγή γειτνίασης των γραμμών μεταφοράς χαλκού με τις γραμμές μεταφοράς ισχυρών ρευμάτων απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 50174-2:2009 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-2/Α1:2011.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα πρέπει να παραδοθεί στην Υπηρεσία η τοπολογία που ακολουθήθηκε κατά την εγκατάσταση σε έντυπη και αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή.

##### Σήμανση

Για την σήμανση – αριθμοδότηση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το σύστημα Δομημένης καλωδίωσης απαιτείται να χρησιμοποιηθούν ετικέτες κατάλληλου κώδικα, στις οποίες η κωδικαρίθμηση απαιτείται να είναι τυπωμένη και σε καμία περίπτωση χειρόγραφη.

Τα modules θα αριθμούνται με "δομημένο" τρόπο ("structured" labelling). Την ίδια αρίθμηση θα φέρει και η αντίστοιχη θέση στο patch panel. Η αρίθμηση των θέσεων εργασίας θα υποδηλώνει : όροφο – νούμερο ομφαλού – αριθμός patch panel που περιέχεται πχ Α.21.1 (Α όροφος. 21 ομφαλός. 1ο patch panel)

Οι λήψεις στα patch panels θα είναι με την αντίστοιχη σειρά χωρίς να ανακατεύονται οι όροφοι.

#### Έλεγχος / πιστοποίηση καλωδίωσης

##### Πιστοποίηση Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Χαλκού

Το σύνολο του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης απαιτείται να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009, ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009. Οι μετρήσεις πιστοποίησης απαιτείται να αποσταλούν στον κατασκευαστικό οίκο των υλικών του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης, τόσο για την επιβεβαίωση/πιστοποίηση των μετρήσεων, όσο και την έκδοση της εργοστασιακής ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Επιπλέον, η φάση των μετρήσεων πιστοποίησης θα γίνει υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας, διασφαλίζοντας έτσι την ορθότητα και ποιότητα του εγκατεστημένου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης.

Η μέτρηση πιστοποίησης συστήματος (Channel), η οποία συνίσταται για τις συνδέσεις (Links) χαλκού, απαιτείται να υλοποιηθεί με χρήση κατάλληλου οργάνου πιστοποίησης ακρίβειας μέτρησης Επιπέδου ΙV για κατηγορία 6/κλάση Α, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009, ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009. Οι διασυνδέσεις (κεφαλές) του οργάνου πιστοποίησης για μετρήσεις συστήματος, θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης. Οι πλήρεις μετρήσεις που θα παραδοθούν απαιτείται να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR 14763-2:2000. Οι μετρήσεις πιστοποίησης απαιτείται να υλοποιηθούν σε επίπεδο καναλιού (Channel), για το οποίο απαιτείται να δοθεί εργοστασιακή ΕΓΓΥΗΣΗ από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Παράλληλα με τις μετρήσεις πιστοποίησης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της κάθε γραμμής μεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου (1000Base-T και 10GBase-T) που υποστηρίζονται από την κάθε μία σύνδεση ξεχωριστά, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009.

##### Πιστοποίηση Συστήματος Καλωδίωσης Οπτικών Ινών

Η μέτρηση πιστοποίησης των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να υλοποιηθεί με μετρητή ισχύος του οπτικού σήματος (Power Meter), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 14763-3:2006, ISO/IEC 14763-3/A1:2009, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009. Παράλληλα με τις μετρήσεις πιστοποίησης των οπτικών χαρακτηριστικών της κάθε γραμμής μεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου (1000Base-X, 10Gbase-X) που υποστηρίζονται από την κάθε μία σύνδεση ξεχωριστά.

#### Πρόσθετες ειδικές εργασίες σύνδεσης με άλλα Δίκτυα

##### Σύνδεση με Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους

Η σύνδεση με το σημείο που καταλήγει ο ΤΚ Πάροχος (π.χ. ΟΤΕ ή άλλη εταιρία) θα γίνει όπως έχει περιγραφτεί παραπάνω με οπτικές ίνες και καλώδια UTP που θα καταλήγουν σε ένα μικρό Rack.

Η εισαγωγή του ΟΤΕ θα είναι γειωμένη με ξεχωριστό καλώδιο γείωσης, θα είναι πλήρως, μικτονομημένη, συνδεσμολογημένη και τα ζεύγη του αναγνωρισμένα.

#### Παραδοτέα Έργου

Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν παραδοθεί έτοιμο προς χρήση με όλα τα υλικά όπως προδιαγράφηκαν παραπάνω, για όλες τις θέσεις εργασίας που έχουν προδιαγραφεί και έχουν δοθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως ζητήθηκαν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επίσης την πιστοποίηση της εγκατάστασης του δικτύου από άκρο σε άκρο και των ινών από άκρο σε άκρο, την εργοστασιακή εγγύηση και τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια που υλοποίησε.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

#### ΑΓΩΓΟΙ – ΚΑΛΩΔΙΑ

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι το καλωδιακό δίκτυο της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης.

Θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο πυράντοχο, διπολικό θωρακισμένο, διατομής  2χ1,5mm2, ενδεικτικού τύπου FIRECEL SR 114 H, κατά ΕΝ 50200 : 2006.

## Α. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Για την εκτέλεση των εργασιών επισημαίνεται ότι το έργο διαιρείται σε φάσεις η έναρξη κάθε μίας από τις οποίες εξαρτάται από συγκεκριμένα γεγονότα ως εξής: (Σημειώνεται ότι η Β΄ και η Γ΄ φάση αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν με υλικά που θα διατεθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ).

Η Α΄ φάση αφορά τις εργασίες με υλικά που θα διατεθούν από τον Ανάδοχο και τις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει σε χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η Β΄ φάση αφορά τοποθέτηση σωμάτων διακοπτών και πριζών και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από τη διάθεση των υλικών από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Η Γ΄ φάση αφορά όλες τις λοιπές εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος με τα υλικά που θα του διαθέσει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση των υλικών στον Ανάδοχο.

Η Δ΄ φάση αφορά την πιστοποίηση του δικτύου δεδομένων και ινών από άκρη σε άκρη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα να υποβάλλουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών.

## Α. 5. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. Τα υλικά και οι εργασίες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να καλύπτουν κατ΄ελάχιστον τις προδιαγραφές της παρούσας. Όσον αφορά τις εργασίες που θα γίνουν με υλικά τις Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ αυτές θα γίνουν με τις προσδιορισμένες από τον Ανάδοχο τιμές και για τις συγκεκριμένες ποσότητες της παρούσας.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β.7.2 της παρούσας.

Στη τιμή που θα προσφερθεί, θα συμπεριλαμβάνεται κάθε επιπλέον δαπάνη, τα μέσα μεταφοράς, κάδοι απορριμμάτων κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν θα  καταβληθεί επιπλέον αμοιβή για εργασία ή υλικά κλπ.

## Α. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται βάσει του κανονισμού "Προμηθειών, Ανάθεσης Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Έργων " της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

- Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι  η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλειας Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία εκτελεί την υψηλή επίβλεψη του έργου.

- Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει αναθέσει την επίβλεψη του Έργου σε Ιδιώτη Μηχανικό. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις οδηγίες του επιβλέποντος.

- Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της οριστικής παραλαβής, θα πρέπει να έχει υπογραφεί  το πρωτόκολλο περάτωσης εργασιών (η ημερομηνία αυτού θα είναι και η ημερομηνία περάτωσης των εργασιών).

### Α.6.1  Διαδικασία παραλαβής

Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κατόπιν σχετικής πιστοποίησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία εκτελεί την υψηλή επίβλεψη του έργου και αφού προηγηθεί υπογραφή πρωτοκόλλου περάτωσης εργασιών για κάθε φάση του έργου.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης ή της σύμβασης αναβάλλεται η οριστική παραλαβή και η πληρωμή του μέχρις ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα και οι αστοχίες. Εάν αυτό επαναληφθεί δύο φορές τότε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.

# ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Αντικείμενο Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» όπως αναφέρεται στο Μέρος Α’  της παρούσας.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

### Προϋπολογισμός Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (130.000,00 € ) πλέον ΦΠΑ.

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή είναι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Διεύθυνση έδρας της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Λαγουμιτζή 40 – Νέος Κόσμος ΤΚ 11745

Τηλέφωνο: 213-2168156-436-154

Fax: 210-9248942

Πληροφορίες: Τμήμα Διαγωνισμών

### Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της  προκήρυξης της παρούσας.

### Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:

- Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  στις 19/11/2014 και δημοσιεύτηκε στις 21/11/2014

- Στον ελληνικό τύπο δημοσιεύθηκε επίσης στις 21/11/2014

### Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 18/12/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. στην έδρα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Λαγουμιτζή 40 – Νέος Κόσμος ΤΚ 11745.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται είτε από την έδρα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Τμήμα Διαγωνισμών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο θα υπάρχει και διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ  (www.idika.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει τη διακήρυξη μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να αποστέλλουν με FAX τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η ΗΔΙΚΑ ΑΕ να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 1/12/2014.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Τμήμα Διαγωνισμών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: info@idika.gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

- έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία:

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β.3.8 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

- δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της παρ. Β.2.2. της παρούσας

### Αποκλεισμός Συμμετοχής

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

- Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.3.8 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

- Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

- Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

- Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της

- Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.

### Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.4.1 | ΝΑΙ |  |  |
| - 2. | Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: Α: - Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. - Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). - Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. - Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). - Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/2007. - Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. - O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής στης στο ταχυδρομείο: - i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β: - Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. - Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Γ: - Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - 4. | Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: - ΦΕΚ σύστασης, - Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), - ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, - Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, - Υπεύθυνη δήλωση από τον αντίκλητο περί αποδοχής του ορισμού του. - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: - Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, - Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. - Έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο και γνώστης της ελληνικής γλώσσας ως αντίκλητος. - Υπεύθυνη δήλωση από τον αντίκλητο περί αποδοχής του ορισμού του. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: - Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: - Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). - Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: - στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό - Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: - να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, - να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, - να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), - να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου - να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. - να ορίζεται ο αντίκλητος της ένωσης. - Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής του ορισμού του. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

## Β.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

  - Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

  - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

### Β.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### Β.3.2  Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### Β.3.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### Β.3.4  Οι συνεταιρισμοί

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | NAI |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### Β.3.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### Β.3.6  Οι ενώσεις-κοινοπραξίες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). | ΝΑΙ |  |  |

### Β.3.7  Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης - Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. - Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής εκτός από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2 του όρου Β.2.3.

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία - Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. - Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. - Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

### Β.3.8 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

- Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν από ειδικά συνεργεία με κατάλληλη εμπειρία που αποδεικνύεται από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έργου  ή τμήματος έργου επαγγελματικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων την τελευταία διετία. Για την απόδειξη της ως άνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο θα πρέπει να καταθέσει τα εξής:

- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

- Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

- Μέσος Όρος κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία 500.000 €. Για την απόδειξη των συγκεκριμένης ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες.

- Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΜΕΕΠ με πτυχίο κατηγορίας τουλάχιστον 1ης τάξης, ή τουλάχιστον ένα ΜΕΚ Β’ τάξης και ένα ΜΕΚ Γ’ τάξης.

- Να διατεθεί Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τις εξής κατηγορίες/ειδικότητες με τις αντίστοιχα αναφερόμενες πιστοποιήσεις (σύμφωνα με ΠΔ 108/2013).

- 1 Υπεύθυνος έργου πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια κάθε φάσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία σε έργα  κτιριακών εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εκ των οποίων τα 5 σε διεύθυνση έργου.

- 2  Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης  Ομάδας τουλάχιστον, Α’ ειδικότητας

- 6 Αρχιτεχνίτες Ηλεκτρολόγοι 1ης  Ομάδας τουλάχιστον, Α’ ειδικότητας.

- 6 Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι 1ης  Ομάδας τουλάχιστον, Α’ ειδικότητας

- Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας σε περίπτωση που τα μέλη της Ομάδας έργου δεν ανήκουν στο προσωπικό του υποψηφίου.

- Αντίγραφο Άδειας (φωτοτυπία)  για κάθε μέλος της ομάδας έργου

- Σύντομα βιογραφικά της Ομάδας έργου από τα οποία θα αποδεικνύονται τα ως άνω.

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

- Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.

## Β.4  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

### Β.4.1  Εγγύηση συμμετοχής

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου με το ΦΠΑ δηλ. ποσού 7.995,00 €. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ισχύων ΦΠΑ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφραση του στην ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Η εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (βλ. και παράρτημα):

- Αναγκαία στοιχεία:

- Η ημερομηνία έκδοσης.

- Ο εκδότης.

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε € (ευρώ).

- Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

- Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση

- Λοιπά στοιχεία:

- Η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

- Ο  αριθμός της εγγύησης.

- Ότι  η εγγύηση ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών.

- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

- Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

- Ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της συνεργασίας ή στο όνομα ενός εκ των συμπραττόντων φορέων ο οποίος έχει οριστεί ως Ανάδοχος του έργου.

Η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ανάθεσης του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί  να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

### Β.4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αορίστου χρόνου, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας του έργου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει της προσφοράς του Αναδόχου και των ποσοτήτων που θα έχουν προκύψει από τα τελικά σχέδια. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

## Β.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Β.5.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Λαγουμιτζή 40 – Νέος Κόσμος ΤΚ 117 45, ΑΘΗΝΑ.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ έγκαιρα.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

### Β.5.2 Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

- Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

- Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη καθώς και ακριβές αντίγραφο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. Η μη υποβολή του εν λόγω πίνακα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.

- Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Στην οικονομική προσφορά –επί ποινή αποκλεισμού- θα πρέπει η ανάλυση που δίνεται να είναι σύμφωνα με την ανάλυση που ζητείται στο υπόδειγμα του πίνακα οικονομικής προσφοράς.

- Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :

- Δικαιολογητικά συμμετοχής:

- ένα (1) πρωτότυπο

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

- Τεχνική Προσφορά:

- ένα (1) πρωτότυπο

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο

- τεχνικά φυλλάδια όπως περιγράφεται στο μέρος Α΄ της παρούσας.

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα και στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς.

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

- Οικονομική Προσφορά:

- ένα (1) πρωτότυπο

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ της ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/12/2014

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Κάθε ένα αντίτυπο πρέπει να φέρει συνεχή αρίθμηση φύλλων.

Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

#### Β.5.2.1  Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, την τεχνική περιγραφή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος Α΄ της παρούσας. Τονίζεται ότι οι τεχνικές  απαιτήσεις του μέρους Α΄ είναι οι ελάχιστες αποδεκτές και δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις που είναι τεχνικά κατώτερες. Στο φάκελο δύναται να περιέχεται και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

- Το σύνολο των απαιτήσεων του έργου όπως αυτό περιγράφεται στο μέρος Α΄ της παρούσας αποτελεί ΟΝ-OFF κριτήρια για την αποδοχή ή μη των προσφορών που θα υποβληθούν. Προσφορές που δεν καλύπτουν τουλάχιστον αυτές τις απαιτήσεις ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες.

- Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να προσκομιστούν τα ζητούμενα στο μέρος Α΄ της παρούσας δείγματα και πιστοποιητικά. Τυχόν απουσία δειγμάτων και πιστοποιητικών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

#### Β.5.2.2  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, με ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το υπόδειγμα του πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄.

### Β.5.3 Ισχύς προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

### Β.5.4 Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρείται ότι έχουν συμπεριληφθεί στην συνολική οικονομική προσφορά του δεν δύναται ως εκ τούτου να εγείρει καμία αξίωση για την αποζημίωσή τους.

### Β.5.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε είδος προϊόντος ή τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για καθεμία από τις βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες του πίνακα υποδείγματος οικονομικής προσφοράς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δεν αναγράφεται τιμή για προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στην Προσφορά, θεωρείται από την αρμόδια Επιτροπή ότι προσφέρεται με μηδενική αξία και η ίδια μηδενική αξία θα ληφθεί υπόψη σε περίπτωση αυξομείωσης ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες τη τιμή είναι κατ’ αποκοπή και σύμφωνα με τα μελετητικά σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

## Β.6  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Β.6.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

#### Β.6.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή (Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στο Πρωτόκολλο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Λαγουμιτζή 40, 11745 Νέος Κόσμος), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή σφραγίζονται και μονογράφονται.

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών.

Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και εάν υπάρχουν ζητήματα απόρριψης εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στη μελέτη των τεχνικών προσφορών των αποδεκτών υποψηφίων. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο και αποδοχή ή απόρριψη των προσφερομένων λύσεων λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί και εάν υπάρχουν θέματα αποκλεισμού εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου μελέτης των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών με επιστολή της προς τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή, καθορίζει τον τόπο την ώρα και την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. H συνεδρίαση αποσφράγισης γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων νομίμως εξουσιοδοτημένων.

Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών.

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα μειοδοσίας κατά αύξουσα σειρά του συνολικού κόστους προσφοράς από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.

Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει έγγραφο προς τον πρώτο μειοδότη με το οποίο τον καλεί να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα προβλεπόμενα στο άρθρο Β.3. της παρούσας δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αφού προσκομιστούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον υποψήφιο Ανάδοχο συντάσσεται το τελικό πρακτικό με την εισήγηση της Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ ως προς την ολοκλήρωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

#### Β.6.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της Προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

- Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

- Σύνταξη πίνακα μειοδοσίας με κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά του συνολικού κόστους της προσφοράς

- Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό Κόστος

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλλαν.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε αντίγραφο.

#### Β.6.1.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους Α΄ της παρούσας και το οποίο αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ που επισύρει ποινή αποκλεισμού.

### Β.6.2 Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρ. Β.2.3.

- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β.3.8.

- Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

- Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

- Ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.

- Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

- Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

- Εάν συντρέχουν λόγοι απόρριψης που σαφώς αναφέρονται σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της παρούσας διακήρυξης.

- Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

- Προσφορά υποψηφίου που το δείγμα του δεν έχει κριθεί αποδεκτό.

- Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Εφόσον η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου είναι μικρότερη του 85% της διαμέσου (median) των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, η προσφορά απορρίπτεται πλην της περίπτωσης που ο Ανάδοχος παράσχει εξηγήσεις που κριθούν επαρκείς.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

### Β.6.3 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

- εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

- εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

- εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει κατακύρωση του έργου για μειωμένες ποσότητες μέχρι ποσοστού 50% και για αυξημένες ποσότητες μέχρι 15% σε σχέση με την αρχική επιμέτρηση και υπό την προϋπόθεση επάρκειας της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με τις μειωμένες ή αυξημένες ποσότητες.

## Β.7 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Β.7.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις

Μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

- Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Η ανωτέρω Εγγύηση εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία.

- Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

- Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

- Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω 10 ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 30 του Κανονισμού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, και καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

- Προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο καταστάσεων προσωπικού σε πλήρη ισχύ θεωρημένες από το ΙΚΑ & την Επιθεώρηση Εργασίας των υπαλλήλων του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο έργο. Σε περίπτωση υπεργολαβίας κατατίθενται όλα τα στοιχεία προσωπικού του υπεργολάβου. Σε περίπτωση χρήσης αυτοαπασχολούμενου προσωπικού κατατίθενται με την υπογραφή της σύμβασης τα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του Αναδόχου και του αυτοαπασχολούμενου προσωπικού.

### Β.7.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε τέσσερα (4) στάδια ως εξής:

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

β) Το 40% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση της φάσης Α΄ και μετά την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής αφού προηγηθεί σχετική πιστοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Υ).

γ) Το 10% του συμβατικού τιμήματος  με την ολοκλήρωση της φάσης Β΄ αυτής και τη σύνταξη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής κατόπιν δεύτερης πιστοποίησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Υ) .

δ) Το υπόλοιπο 20% του συμβατικού τιμήματος μετά την ολοκλήρωση των φάσεων Γ΄ & Δ΄ και την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβών κατόπιν τρίτης και τελευταίας πιστοποίησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Υ) .

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τονίζεται ότι προϋπόθεση για την εκτέλεση πληρωμών στον Ανάδοχο είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών πέραν των εκάστοτε προβλεπόμενων από την Νομοθεσία:

Α) Σε περίπτωση που το προσωπικό είναι υπάλληλοι του Αναδόχου:

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκαν οι εισφορές στο ΙΚΑ του απασχολούμενου από αυτόν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. κατά τη διάρκεια του έργου για το οποίο καταβάλλεται αμοιβή.

Β) Σε περίπτωση που το προσωπικό ΔΕΝ είναι υπάλληλοι του Αναδόχου:

-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αυτοαπασχολούμενου/ων

-Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής τους από τον Ανάδοχο

Η πληρωμή υπόκειται σε παρακράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου με βάση τα οριζόμενα στο Ν 4013/2011. Επίσης το έργο υπόκειται σε προκαταβολή φόρου 3% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων.

### Β.7.3 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

α)	Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β)	Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι του 1/2 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ)	Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος λογισμικού χωρίς τον ΦΠΑ.

Τα ως άνω πρόστιμα δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι χρόνοι για τον υπολογισμό των ρητρών υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Επιτροπής Παραλαβών και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του Αναδόχου.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Για την απόρριψη ποσοτήτων ή υπηρεσιών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στην κείμενη Νομοθεσία.

### Β.7.4  Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος μονομερώς για την τήρηση των διατάξεων εργατικής νομοθεσίας, περί νόμιμων αποδοχών, ωραρίου, ασφαλιστικής κάλυψης και όρους υγιεινής και ασφάλειάς των εργαζομένων που απασχολεί για το έργο αυτό, ενώ η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος μονομερώς (αστικά και ποινικά) είναι ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού θα καταγγέλλεται η σύμβαση.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

- Συμμορφώνεται στην οδηγία 92/57/ΕΕ ‘Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων’’ και στην Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας(Π.Δ 17/96 και Π.Δ 159/99 κ.λ.π.).

- Διαθέτει και χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας(ΜΑΠ) τα οποία είναι:

- Προστατευτική ενδυμασία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863:1995

- Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388 E2:2003

- Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ EN 397:1995

- Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345:1995

- Προβαίνει σε καθαρισμό των χώρων εκτέλεσης εργασιών τακτικά ανά εβδομάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

- Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ή του Φορέα.

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. Σε περίπτωση υπεργολαβίας αυτό θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών.

- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

- Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη  υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

- Αν το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι υπάλληλοι του Αναδόχου (δηλαδή εάν εργάζονται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου) όλες οι ασφαλιστικές εισφορές τους, η μισθοδοσία τους κλπ θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. Αν είναι με σύμβαση έργου, οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση αμοιβές ή οι οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις θα καταβάλλονται επίσης από τον Ανάδοχο (πλην των Ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν υποχρέωση των ιδίων).

- Με το τέλος του έργου θα πρέπει να αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, να απομακρύνονται τα υλικά που τυχόν περίσσεψαν, να καθαρίζονται τα πατώματα από όλα τα άχρηστα υλικά και να παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση κατάλληλη για την έναρξη των εργασιών που ακολουθούν

- Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή και επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιών φέρει ο Ανάδοχος.

### Β.7.5 Υπεργολαβίες

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην Προσφορά του.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

### Β.7.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο Ανάδοχος και η ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

### Β.7.7. Εγγύηση καλής λειτουργίας/συντήρηση

Μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι για διάστημα 3 μηνών κατ΄ ελάχιστο να συντηρεί τις εγκαταστάσεις με δικές του δαπάνες και να αποκαθιστά κάθε πρόβλημα και δυσλειτουργία που παρουσιάζεται. Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

- Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

Λαγουμιτζή 40  11745  Νέος Κόσμος

- Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

- Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

Λαγουμιτζή 40  11745  Νέος Κόσμος

- Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Περιγραφή Αντικειμένου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Δαπάνη € |
| --- | --- | --- |
| Φωτιστικά σημεία για 4 Χ 18 | 425 |  |
| Φωτιστικά σημεία για PL | 205 |  |
| Φωτιστικά σημεία exit | 120 |  |
| Φωτιστικά σημεία για 1 Χ 18 | 45 |  |
| Φωτιστικά σημεία για 1 Χ 36 | 30 |  |
| Ρευματοδότης σημεία ups | 390 |  |
| Ρευματοδότης σημεία ΔΕΗ | 450 |  |
| Εγκατάσταση παροχών μικρής κίνησης (καλώδιο-σύνδεση) | 105 |  |
| Πρίζες DATA | 650 |  |
| Σημεία πυρανίχνευσης | 240 |  |
| Σημεία access control -ασφαλείας | 20 |  |
| Κατακόρυφο Δίκτυο Δομημένης Καλωδίωσης (UTP και Ίνες) | Κατ’αποκοπή* |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων | Κατ’αποκοπή* |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

* Σύμφωνα με τα σχέδια

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από τους υποψηφίους θα συμπληρωθούν:

- Ο  Πίνακας οικονομικής προσφοράς

- Στο πίνακα θα συμπληρώσουν οι προμηθευτές υποχρεωτικά τα ζητούμενα         στοιχεία

- Για υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς επιβάρυνση θα αναγράφεται  η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ»

- Επισημαίνεται ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δεν θα καταβάλει δαπάνες που δεν    περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες της οικονομικής προσφοράς.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ  ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΟΨΕΙΣ- ΑΝΟΨΕΙΣ-ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ) Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ  .

Οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις απαιτείται να φέρουν την υπογραφή:

-Για 0Ε & ΕΕ από τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές

-Για Α.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

-Για ΕΠΕ από τους διαχειριστές

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.