ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

## Α.1 ΑNTIKEIMENO

Με βάση την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη & και την στατική μελέτη, που έχουν εκπονηθεί για τη στέγαση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10, προκύπτει η ανάγκη να εκτελεστούν εργασίες επισκευών και διαρρυθμίσεων προκειμένου να  στεγαστεί  το "COMPUTER ROOM" και  το H/Z.

Το ακίνητο έχει κατασκευασθεί σύµφωνα µε την υπ' αριθµ' 315 Οικοδομική Άδεια που εξέδωσε το Γραφείο Σχεδίου Πόλεων Αττικής και Βοιωτίας την 31/01/1935 χρήσης Γραφείων  και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με την 71979/3825/8-693(ΦΕΚ Δ/738/7-7-93) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Πρόκειται για εξαώροφο, µεσαίο, επίµηκες κατά το βάθος του οικοπέδου µέγαρο, το οποίο αποτελείται από Υπόγειο , Ισόγειο µε εγκάρσια ως προς το µέτωπο του κτηρίου στοά και Πέντε (5) Ορόφους. Η στοά όπως και όλο το εσωτερικό της κάτοψης της ανωδοµής του επιµήκους µεσαίου κτηρίου, φωτίζεται από µεγάλο αίθριο στο σώµα του κτηρίου διαστάσεων 24 µ Χ 7,70 µ σχήματος ορθογωνίου µε αποτετµηµένες τις γωνίες .

Μικρότερο αίθριο δημιουργείται στη θέση του ακαλύπτου του κτηρίου, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος της στοάς του κτηρίου της Λυκούργου 10 .

Στο ισόγειο του κτιρίου και αμφίπλευρα της εσωτερικής στοάς πρόκειται να διαμορφωθούν οι χώροι για  το COMPUTER ROOM και για το  H/Z  της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Το παρόν τεύχος αποτελεί την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών, οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, για την διαμόρφωση σε "COMPUTER ROOM" και H/Z των υφιστάμενων καταστημάτων στο ισόγειο του κτιρίου Λυκούργου 10 και αμφίπλευρα της εσωτερικής στοάς σύμφωνα με τα σχέδια της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και UPS, Γείωση Η/Ζ και αποθηκευτικών χώρων κάτω από το  COMPUTER ROOM, στο υπόγειο.

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αφορούν, στη πλήρη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και την  ανακαίνιση των όψεων για τη στέγαση του "COMPUTER ROOM" , H/Z ,  UPS και άλλων αποθηκευτικών χώρων, της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Οι επιφάνειες των υπό διαμόρφωση χώρων είναι περίπου οι εξής:

-Το "COMPUTER ROOM" διατάσσεται σύμφωνα με τη οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, σε δύο ισόγειους χώρους με αντίστοιχο εμβαδόν κάτοψης  85 m²,  88 m²

-To   H/Z  σε ένα ισόγειο χώρο με εμβαδόν 19 m², στο αντίστοιχο  υπόγειο του χώρου τοποθετείται η Γείωση και αποθηκευτικός χώρος με συνολικό εμβαδόν  37 m² .

-Χώρος Διαχειριστών C.R. στο ισόγειο με εμβαδόν 22 m²

-Τα UPS με τις μπαταρίες σε υπόγειο χώρο εμβαδόν  37 m² .

-Στους υπόγειους χώρους κάτω από το "COMPUTER ROOM" και το ενδιάμεσο τμήμα της στοάς αποθηκευτικός χώρος 180 m² .

Από τα επισυναπτόμενα σχέδια (παράρτημα Ι), προκύπτουν κατά προσέγγιση οι ακόλουθες ποσότητες εργασιών ανά κατηγορία:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ | Μονάδα | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθαίρεση εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων | ΚΑ | 1,00 |
| 2 | Καθαίρεση εξωτερικών υαλοστασίων μεταλλικών ρολών και εξωτερικών επενδύσεων | ΚΑ | 1,00 |
| 3 | Αποξήλωση κλιμακοστάσιων και σκελετών αποξηλωθέντων παταριών. | ΚΑ | 1,00 |
| 4 | Αποξήλωση παλαιών υδραυλικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εσωτερικών επενδύσεων | ΚΑ | 1,00 |
| 5 | Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων | ΚΑ | 1,00 |
| 6 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | m³ | 13,00 |
| 7 | Κατασκευή τοιχοποιίας οπτοπλινθοδομής πάχους 25εκ. με μόνωση | μ² | 125,00 |
| 8 | Διάστρωση γαρμπιλοδέματος | m³ | 10,00 |
| 9 | Επιστρώσεις κεραμικών πλακιδίων δαπέδων | μ² | 250,00 |
| 10 | Περιθώρια από κεραμικό πλακάκι | μ | 170,00 |
| 11 | Εσωτερικά επιχρίσματα | μ² | 350,00 |
| 12 | Υγρομόνωση δαπέδου με επάλειψη | μ² | 160,00 |
| 13 | Επένδυση Ανθυγροπυράντοχης γυψοσανίδας | μ² | 300,00 |
| 14 | Τοιχοποιία ξηρής δόμησης με αμφίπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας συν. πάχους 10εκ. | μ² | 60,00 |
| 15 | Χρωματισμός – σπατουλαρίσματα γυψοσανίδων | μ² | 120,00 |
| 16 | Χρωματισμός- σπατουλαρίσματα επιχρισμάτων | μ² | 1300,00 |
| 17 | Πρεσαριστές μονόφυλλες θύρες | Τεμ. | 3,00 |
| 18 | Μεταλλική μονόφυλλη πυρασφαλής θύρα | Τεμ. | 5,00 |
| 19 | Μεταλλική δίφυλλη πυρασφαλής θύρα | Τεμ. | 3,00 |
| 20 | Μεταλλική κατακόρυφη βοηθητική κλίμακα (ανεμόσκαλα). | Τεμ. | 1,00 |
| 21 | Σύνθετα τυφλά υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από σταθερά φατνώματα | μ² | 76,00 |
| 22 | Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου αποτελούμενα από σταθερά φατνώματα και πόρτες | μ² | 12,00 |
| 23 | Περσιδωτό μεταλλικό ρολό | μ² | 67,00 |
| 24 | Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 60x60 με εμφανή μεταλλικό σκελετό | μ² | 160,00 |
| 25 | Σκυρόδεμα βάσεων Η/Ζ C20/25 με οπλισμό | m³ | 0,50 |
| 26 | Λαμαρίνες μπακλαβαδωτές κάλυψης κλιμάκων | kg | 250,00 |
| 27 | Μεταλλικές Κοιλοδοκοί RHS 120.60.4 | kg | 2.500,00 |
| 28 | Μεταλλικές Κοιλοδοκοί RHS 60.40.3 | kg | 1.500,00 |
| 29 | Μεταλλικές Κοιλοδοκοί SHS 60.60.5 | kg | 125,00 |
| 30 | Κοχλίες Μ12 - Ηilti - HAS rod | τεμ. | 280,00 |
| 31 | Ρητίνη αγκύρωσης κοχλιών Hilti HIT-RE500 | ml | 1.680,00 |
| 32 | Εργασίες διάτρησης οπών βλήτρων | ανθρ. x ημ. | 1,00 |
| 33 | Εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων | ανθρ. x ημ. | 4,00 |
| 34 | Ανυψωμένο Δάπεδο | μ² | 160 |
| 35 | Ράμπα εισόδου | τεμ | 2 |
| 36 | Εργασίες καθαρισμού | ανθρ. x ημ. | 2,00 |

Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων του παραπάνω πίνακα ακολουθήθηκε η εξής μέθοδος κατά περίπτωση:

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ: τιμή κατ΄ αποκοπή.

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : τιμή κατ΄ αποκοπή

- ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ: τιμή κατ΄ αποκοπή

- ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : τιμή κατ΄ αποκοπή.

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ : τιμή κατ΄ αποκοπή.

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ                                             ΠΛΑΚΩΝ : τιμή μονάδας m2

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΠΑΧΟΥΣ  25εκ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ : μ2 πραγματοποιούμενης επιφάνειας

- ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ  ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ τιμή μονάδας m3

- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ: μ2 πραγματοποιούμενης επιφάνειας

- ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ  : μ μήκους πραγματοποιούμενης εφαρμογής

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : μ2 πραγματοποιούμενης επιφάνειας

- ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ  ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ: μ2 πραγματοποιούμενης επιφάνειας

- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ : μ2 αναπτύγματος πραγματικής εφαρμογής

- ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΥΝ. ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ. : μ2 τοιχοποιίας, αφαιρούμενου κάθε κενού

- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ : μ2 πραγματικής επιφάνειας εφαρμογής χρωματισμών, αφαιρουμένου κάθε κενού

- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ : μ2 πραγματικής επιφάνειας εφαρμογής χρωματισμών, αφαιρουμένου κάθε κενού

- ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΘΥΡΕΣ : Τεμάχιο, πλήρως τοποθετημένο

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΗΣ  ΘΥΡΑ : Τεμάχιο, πλήρως τοποθετημένο

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΔΙΦΥΛΛΗ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΗΣ  ΘΥΡΑ : Τεμάχιο, πλήρως τοποθετημένο

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ) : Τεμάχιο, πλήρως τοποθετημένο

- ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΥΦΛΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ : μ2 πραγματικής επιφάνειας εφαρμογής

- ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ: μ2 πραγματικής επιφάνειας εφαρμογής

- ΠΕΡΣΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΟ :  μ² πραγματικής επιφάνειας εφαρμογής

- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60Χ60 ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ : μ² πραγματικής επιφάνειας ψευδοροφής

- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΑΣΕΩΝ Η/Ζ C20/25 με οπλισμό : τιμή μονάδας m3.

- ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΩΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ : τιμή μονάδας m2.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ RHS 120.60.4 : τιμή μονάδας kg.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ RHS 60.40.3 : τιμή μονάδας kg.

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ RHS 60.60.5 : τιμή μονάδας kg.

- ΚΟΧΛΙΕΣ Μ12 - Ηilti - HAS rod : τιμή μονάδας τεμάχιο.

- ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ Hilti HIT-RE500 : τιμή μονάδας ml.

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ : τιμή μονάδας ανθρωποημέρες.

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ : τιμή μονάδας ανθρωποημέρες.

- ΑΝΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ: τιμή μονάδας m2.

- ΡΑΜΠΑ ΕΙΣΟΔΟΥ: τιμή μονάδας m2.

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ : τιμή μονάδας ανθρωποημέρες.

Το ποσό της κατακύρωσης θα διαμορφωθεί με βάση τις δοθείσες από τον Ανάδοχο τιμές του πίνακα του παραρτήματος ........, σε συνάρτηση με τις ποσότητες των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει τις ποσότητες της κατακύρωσης και όχι της παρούσας προκήρυξης.

## Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευής χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σήμα συμμόρφωσης προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Οι  Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:

α. Τεχνικά Φυλλάδια με κατασκευαστικές προδιαγραφές για το προτεινόμενο σύστημα αναρτήσεως των ψευδοροφών, πλάκες ορυκτών ινών, κατασκευής της τοιχοποιίας, πυρασφαλων θυρών, των υαλοστασίων αλουμινίων και του μεταλλικού ρολού.

β. Έντυπα του κατασκευαστού των υλικών της ψευδοροφής, της τοιχοποιίας, των πυρασφαλων θυρών, των υαλοστασίων αλουμινίων και του μεταλλικού ρολού που θα δείχνουν τα προτεινόμενα υλικά.

Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους Αναδόχους να προσκομίσουν δείγμα των υλικών που προσφέρουν.

Επιπλέον στοιχεία προδιαγραφών αναλύονται στη συνέχεια.

Α.2.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10, 1.12, 1.13)

Αναφέρεται:

Στους  υφιστάμενους  διαχωριστικούς  τοίχους, που διαχωρίζουν  τα καταστήματα του ισογείου , τους αντίστοιχους χώρους του υπογείου, καθώς και όπου αλλού εντός των καταστημάτων απαιτηθεί για την διαμόρφωση ενιαίων χώρων, σύμφωνα με την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη. Επίσης την διάνοιξη των δύο θυρών των χώρων  UPS (μία δίφυλλη) και των μπαταριών UPS (μία μονόφυλλη) στην υπάρχουσα μπατική οπτοπλινθοδομή μετά από κατασκευή και αποκατάσταση του απαιτούμενου πρεκιού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Περιλαμβάνει:

- Την καθαίρεση όλων των συστατικών στοιχείων των χωρισμάτων από οπτοπλινθοδομή.

- Την αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις.

- Την απομάκρυνση των υλικών αποξήλωσης, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε μέσον και τη μεταφορά τους και απόρριψή τους σε επιτρεπόμενο από τις αρχές χώρο.

Α.2.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10, 1.12, 1.13)

Αναφέρεται:

Στα υφιστάμενα υαλοστάσια, που είναι τοποθετημένα στην κύρια όψη των Καταστημάτων που αφορούν τους χώρους  για  το COMPUTER ROOM και για το  H/Z,  το χώρο των διαχειριστών, καθώς και των μεταλλικών ρολών και όλων των εξωτερικών επενδύσεων, κιγκλιδωμάτων, και οποιουδήποτε άλλο στοιχείου έχει τοποθετηθεί και έχει   καλύψει την αρχική ορθομαρμάρωση  των όψεων .

Περιλαμβάνει:

- Την καθαίρεση όλων των συστατικών στοιχείων των υαλοστασίων (κασώματα, σύνδεσμοι στήριξης, υαλοπίνακες, στόρια, κιγκλιδώματα, αλουμίνια,  κλπ) με όλα τα εξαρτήματά τους.

- Τη χρήση ικριωμάτων, εφόσον απαιτείται.

- Την αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις.

- Την απομάκρυνση των υλικών αποξήλωσης, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε μέσον και τη μεταφορά τους και απόρριψή τους σε επιτρεπόμενο από τις αρχές χώρο.

Α.2.3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ.               (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10, 1.12, 1.13)

Αναφέρεται:

Στα υφιστάμενα κλιμακοστάσια που συνδέουν το κάθε  ισόγειο κατάστημα  με το υπόγειό του , και εναπομείναντα τμήματα κλιμακοστασίων που οδηγούσαν σε αποξηλωθέντα πατάρια , καθώς και σε εναπομείναντες σκελετούς (δοκούς) από τα πατάρια που καθαιρέθηκαν.

Περιλαμβάνει:

- Την καθαίρεση όλων των συστατικών στοιχείων κλιμακοστασίων, σκελετών, με όλα τα εξαρτήματά τους.

- Τη χρήση ικριωμάτων, εφόσον απαιτείται.

- Την αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις.

- Την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε μέσον και τη μεταφορά τους και απόρριψή τους σε επιτρεπόμενο από τις αρχές χώρο.

Α.2.4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10, 1.12,  1.13)

Αναφέρεται:

Στην αποξήλωση των παλαιών υδραυλικών  και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  από τους χώρους των καταστημάτων του ισογείου και όλων των υπο διαμόρφωση χώρων του υπογείου, καθώς και όλων των εσωτερικών επενδύσεων, γύψινων, πλακιδίων, ξύλων, μεταλλικών από τις εσωτερικές τοιχοποιίες.

Περιλαμβάνει:

- Την αποξήλωση όλων συστατικών στοιχείων των Η/Μ εγκαταστάσεων και των επενδύσεων με όλα τα υλικά που στοιχειοθετούν την κατασκευή τους, σωληνώσεις , καλώδια πίνακες, κλπ.

- Τον πλήρη καθαρισμό των χώρων από τα υλικά της αποξήλωσης.

- Την απομάκρυνση των υλικών αποξήλωσης, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε μέσον και τη μεταφορά τους και απόρριψή τους σε επιτρεπόμενο από τις αρχές χώρο.

Α.2.5 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ.

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10, 1.12,  1.13)

Αναφέρεται:

Στην καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας στο εσωτερικό των καταστημάτων ή το εξωτερικό τμήμα που αντιστοιχεί στους υπό κατασκευή χώρους.

Περιλαμβάνει:

- Την πλήρη ή τμηματική  καθαίρεση συνήθους κονιάματος (ασβεστοκονίαμα, ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονίαμα και απλό μαρμαροκονίαμα) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας μαζί με τον καθαρισμό των αρμών.

- Την αποκατάσταση όλων των μερεμετιών  που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις.

- Τον πλήρη καθαρισμό των χώρων από τα υλικά της αποξήλωσης.

- Την απομάκρυνση των υλικών αποξήλωσης, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε μέσον και τη μεταφορά τους σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές.

Α.2.6 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στις επικαλύψεις των δαπέδων των καταστημάτων που βρίσκονται στους χώρους των Data Center και του Η/Ζ, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

- Την καθαίρεση όλων των συστατικών στοιχείων των δαπέδων από πλακάκι, πλωτό δάπεδο, μωσαϊκό ή οποιαδήποτε άλλη επίστρωση.

- Την καθαίρεση όλων των συστατικών στοιχείων των υποστρωμάτων των δαπέδων, όπως γεμίσματα με τσιμεντοκονίες, κτλ.

- Την απομάκρυνση των υλικών αποξήλωσης, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε μέσον και τη μεταφορά τους και απόρριψή τους σε επιτρεπόμενο από τις αρχές χώρο.

Α.2.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΠΑΧΟΥΣ  25εκ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.13)

Αναφέρεται:

Στο χτίσιμο τοιχοποιίας οπτοπλινθοδομής πάχους 25 εκ. στις όψεις των χώρων των COMPUTER ROOM εσωτερικά των υαλοστασίων, από δύο δρομικές τοιχοποιίες με μόνωση εσωτερικά και σενάζ  στη μέση του ύψους, και όπου αλλού απαιτηθεί.

Περιλαμβάνει:

Την κατασκευή, εξωτερικά δρομικής οπτοπλινθοδομής, ενδιάμεσα τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών 5 εκ. αφρώδους εξηλασμένου  πολυστυρενίου  Xenergy, και εσωτερικά κατασκευή δρομικής οπτοπλινθοδομής.

Η τοποθέτηση του μονωτικού θα γίνεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής της τοιχοποιίας, πριν κατασκευαστούν τα σενάζ .

Η νέα τοιχοποιία συνολικά έχει πάχος 25 εκ. και μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε στάθμη εργασίας από το έδαφος. Στη μέση του ύψους θα περιλαμβάνεται και η κατασκευή σενάζ.

Προμήθεια όλων των υλικών και βοηθητικών μέσων αρίστης ποιότητας δηλ. διακένων οπτοπλίνθων 6x9x19 και, τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400kg τσιμέντου και 0.08 m³ ασβέστη.

Δόμηση των  δρομικών  οπτοπλινθοδομών όπως φαίνεται στην οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, με ισοπαχείς αρμούς πάχους 1εκ., σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής .

Προμήθεια και στερέωση στα από σκυρόδεμα στοιχεία του φέροντος οργανισμού που εφάπτονται περιμετρικά του τοίχου, γαλβανισμένου τσερκιού .

Την χρήση ικριωμάτων όπου απαιτηθεί.

Την διαμόρφωση των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, κοπή όταν απαιτείται και διαβροχή των πλίνθων σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή.

Την εργασία, τα υλικά, τα μικροϋλικά, τα ικριώματα και γενικά ότι απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Την αποκατάσταση πάσης φύσεως μερεμετιών.

Α.2.8  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ  ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ. (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10, 1.12 )

Αναφέρεται:

στην κάλυψη των φρεατίων και καναλιών που υπάρχουν στο παλαιό λεβητοστάσιο του υπογείου καθώς και    κατασκευή υπόβασης οποιουδήποτε πάχους για τις στρώσεις των κεραμικών πλακιδίων στα δάπεδα του κτιρίου πάνω σε πλάκες αόπλου σκυροδέματος,   όπου   απαιτηθεί.

Διαστρώνεται πάνω στην πλάκα από σκυρόδεμα για εξομάλυνση ,διαμόρφωση οριζόντιας και επίπεδης επιφάνειας ή εφαρμογή προβλεπομένων κλίσεων, κάλυψη σωληνώσεων Η-Μ εγκαταστάσεων.

Διαμόρφωση επιφάνειας έτοιμης για επικόλληση πλακιδίων στους χώρους που θα επικολληθούν κεραμικά πλακίδια .

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια υλικών και παρασκευή κονιάματος, των 250 χγρ. κοινού τσιμέντου και λιθοσυντρίματος  (γαρμπίλι)  διαστάσεων ο.4 έως 1 εκ.

Εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως, για πλήρη κατασκευή, σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου και δημιουργία ομοιόμορφης επιφάνειας στρώσης οποιουδήποτε πάχους.

Απομάκρυνση των μπαζών που προκύπτουν από την διάστρωση.

Α.2.9    ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ.

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7, 1.9, 1.10, 1.12)

Αναφέρεται:

Στις επιστρώσεις σε όλους τους χώρους του υπογείου, καθώς και στο χώρο των διαχειριστών και Η/Ζ  στο ισόγειο.

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια ανυάλωτων  πλακιδίων μηχανικής αντοχής GROUP 4 , κεραμικής μάζας χωρίς σμάλτο, με αυξημένη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα για υψηλή καταπόνηση. Να έχουν μηδενική απορροφητικότητα., αρίστης ποιότητος, διαστάσεων  30Χ30  εκ. πάχους τουλάχιστον 7χιλ. χρώματος γκρι ανοιχτό, καθώς και βοηθητικών υλικών συγκόλλησης και αρμολόγησης.

Επικόλληση των πλακιδίων στα δάπεδα  με αρμούς πάχους 3 χιλ., μετά από επιμελή καθαρισμό του υποστρώματος από κονιάματα, σκόνες, κ.α., με ειδική κόλλα πλακιδίων αρίστης ποιότητος   , που περιέχει τσιμέντο, άμμο, πυριτικά αδρανή και συνθετικές οργανικές ρητίνες . Κατά την τοποθέτηση η κόλλα απλώνεται σε επιφάνεια μικρότερη   από 2μ2 τη φορά, έτσι ώστε να συγκολλούνται τα πλακίδια πριν αρχίσει να ξηραίνεται η επιφάνεια, κατόπιν η κόλλα χτενίζεται με οδοντωτή σπάτουλα η οποία κανονίζει ταυτοχρόνως και το πάχος του υλικού. Τέλος ,τα πλακίδια τοποθετούνται  πιέζοντας τα μέσα στη κόλλα ώστε να εφαρμόσει όλη η πίσω επιφάνειά τους χωρίς κενά.

Σωστή διαμόρφωση των αρμών κατά την επικόλληση των πλακιδίων με την τοποθέτηση ειδικών πλαστικών οδηγών σταυροειδούς διατομής πάχους 3 χιλ.

Αρμολόγηση με τη χρήση ειδικού εποξειδικού υλικού πλήρωσης αρμών αρίστης ποιότητος  σύμφωνα με τις οδηγίες  και προδιαγραφές του υλικού, χρώματος επιλογής του επιβλέποντα   το νωρίτερο 48  ώρες μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.

Εν γένει  όλα τα απαραίτητα  υλικά επί τόπου  του έργου καθώς και  κάθε  εργασία κύρια και βοηθητική για την πλήρη  και έντεχνη  κατασκευή .

Επικόλλησή τους στο δάπεδο σε τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη γεωμετρία και σύμπτωση απ’ ευθείας των αρμών και ακμών καθώς και οι πιθανώς απαιτούμενες ρύσεις στα δάπεδα, σύμφωνα με τα σχέδια, και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Της επίστρωσης προηγείται κάθε πρόβλεψη διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων σε τρόπο που να αποκλείεται κάθε εκ των υστέρων αποξήλωση ή κακοποίηση της όλης κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης των πλακιδίων από τυχόν κακώσεις που μπορούν να γίνουν στη διάρκεια της κατασκευής, καθαρισμός και γενική επιμέλεια των τελειωμάτων.

Α.2.10   ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ.

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7, 1.9, 1.10, 1.12 )

Αναφέρεται:

Στους χώρους που επιστρώνονται με κεραμικά πλακίδια δαπέδου.

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια ειδικού τεμαχίου σοβατεπιού από κεραμικό πλακίδιο Α' ποιότητας,  ομοίου με τη δαπεδόστρωση, σε πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο των 7 εκ.

Διαμόρφωση του κατάλληλου υποστρώματος για την επικόλληση των σοβατεπί.

Επικόλληση των πλακιδίων σοβατεπί με κόλλα, που περιέχει τσιμέντο, άμμο, πυριτικά αδρανή και συνθετικές οργανικές ρητίνες.

Τοποθέτηση σε τεθλασμένη διάταξη όπου απαιτηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Της επίστρωσης προηγείται κάθε πρόβλεψη διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων σε τρόπο που να αποκλείεται κάθε εκ των υστέρων αποξήλωση ή κακοποίηση της όλης κατασκευής. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης των πλακιδίων  από τυχόν κακώσεις που μπορούν να γίνουν στη διάρκεια της κατασκευής.

Α.2.11 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ. (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10, 1.12, 1.13)

Αναφέρεται:

Στην κατασκευή εσωτερικών τριπτών τριβιδιστών επιχρισμάτων στις νέες οπτοπλινθοδομές, όπου αυτές προβλέπονται, και από τις δύο πλευρές τους.

Στην κατασκευή εσωτερικών τριπτών τριβιδιστών επιχρισμάτων επί των επιφανειών των οποίων τα σαθρά επιχρίσματα καθαιρέθηκαν, καθώς επίσης και μερεμέτια επιχρισμάτων.

Περιλαμβάνει:

- Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα αναλογίας ½, σε τρείς στρώσεις, τα οποία υλοποιούνται σε τοίχους και οροφές, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε οπουδήποτε ύψος από το δάπεδο.

- Την εργασία, τα υλικά, τα μικροϋλικά, τα ικριώματα και γενικά ότι απαιτείται για την έντεχνη και τεχνικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.

- Την αποκατάσταση πάσης φύσεως μερεμετιών.

Α.2.12 ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ  ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.11)

Αναφέρεται:

Στην υγρομόνωση των δαπέδων των χώρων  των COMPUTER ROOM  επί της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος  με επάλειψη ελαστομερούς ρευστής πολυουρεθάνης.

Περιλαμβάνει:

- Τον καθαρισμό της επιφάνειας της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος  από σαθρά υλικά, σκόνη,  άλατα, λάδια, κ.α.

- Την επισκευή τυχών έντονων ρηγματώσεων με πολυουρεθανική μαστίχα κατάλληλου τύπου.

- Την στεγανοποίηση με την εφαρμογή του υλικού, με ρολό ή βούρτσα σε δύο στρώσεις κατάλληλου πάχους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.

- Την εργασία, τα υλικά, τα μικροϋλικά, τα εργαλεία και γενικά ότι απαιτείται για την έντεχνη και τεχνικά ορθή ολοκλήρωση της κατασκευής.

- Την αποκατάσταση πάσης φύσεως μερεμετιών.

Α.2.13 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΘΥΓΡΟΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.6,1.9,  1.10, 1.12, 1.13)

Αναφέρεται:

Στην επένδυση εσωτερικών επιφανειών του DATA CENTER, οριζοντίων και κατακόρυφων, των διελεύσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων, σωληνώσεων καναλιών, κλπ.

Περιλαμβάνει:

- Την προμήθεια φύλλων Ανθυγροπυράντοχης GKF γυψοσανίδας πάχους 12.5 χιλ. γαλβανισμένων χαλυβδοελασμάτων (στρωτήρες, οδηγοί, γωνιόκρανα κ.λ.π.) καθώς και βοηθητικών υλικών στερέωσης και τελείωσης.

- Την προμήθεια και τοποθέτηση ράβδων από στρατζαριστή λαμαρίνα του  1 χιλ. διατομής 3Χ4 εκ. που θα αποτελούν το σκελετό της κατασκευής.

- Την τοποθέτηση της μονής γυψοσανίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την απόλυτη γεωμετρία της επένδυσης και την άρρηκτη συνέχεια της επιφάνειάς της και των ακμών της με χρήση των απαιτούμενων υλικών (γάζες, γωνιόκρανα κλπ).

- Στην τιμή της επένδυσης περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες ακμές .

- Το στοκάρισμα και φινίρισμα των αρμών, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι έτοιμη για βαφή.

- Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών άριστης ποιότητας επί τόπου του έργου, τη χρήση ικριωμάτων εφόσον απαιτείται καθώς και τις οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια ή βοηθητική σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Α.2.14 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΥΝ. ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ. (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.6,1.12, 1.13)

Αναφέρεται:

Στην κατασκευή νέας τοιχοποιίας για τη διαμόρφωση των προθαλάμων των χώρων των   COMPUTER ROOM  και όπου αλλού απαιτηθεί  σύμφωνα με την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη.

Περιλαμβάνει:

- Προμήθεια φύλλων κοινής γυψοσανίδας πάχους 12.5 χιλ., γαλβανισμένων χαλυβδοελασμάτων (στρωτήρες, οδηγοί, γωνιόκρανα κ.λ.π.) καθώς και βοηθητικών υλικών στερέωσης και τελείωσης.

- Κατασκευή του φέροντος  μεταλλικού σκελετού πλάτους 50 χιλ. και πάχους  0.6 χιλ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την απόλυτη γεωμετρία της επένδυσης. O σκελετός θα φθάνει στην πλάκα οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα στην οποία και θα στερεώνεται. Ο στρωτήρας δαπέδου θα στερεώνεται επί της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος.

- Επένδυση στις δύο πλευρές του μεταλλικού σκελετού διπλής στρώσης κοινής γυψοσανίδας KNAUF ή RIGIPS πάχους 12.5 χιλ. έως την πλάκα οροφής (και εντός της ψευδοροφής).

- Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοβάμβακα  σε όλο το ύψος έως την πλάκα οροφής (και εντός της ψευδοροφής), πάχους 40χιλ. ,πυκνότητας 30 Kg/m3.

- Διέλευση τυχόν Η/Μ εγκαταστάσεων και κατασκευή ενισχύσεων που πιθανόν απαιτούνται από την κατασκευή και η δημιουργία των πάσης φύσεως ανοιγμάτων όπως θυρών κ.λ.π.

- Στοκάρισμα και φινίρισμα των αρμών και των εισδοχών από τις βίδες, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για βαφή.

- Κατασκευή του τοιχώματος συνολικού πάχους 100 χιλ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει αφ΄ ενός την απόλυτη γεωμετρία της κατασκευής αφ’ ετέρου την άρρηκτη συνέχεια της επιφάνειάς της και των ακμών της με χρήση των απαιτούμενων υλικών (γάζες, γωνιόκρανα, κ.λ.π.).

Α.2.15 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ.

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.13)

Αναφέρεται:

Στους σπατουλαριστούς χρωματισμούς των επενδύσεων και τοιχοποιιών  από γυψοσανίδα, σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος και το δάπεδο εργασίας.

Περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία των επιφανειών για την σωστή εφαρμογή του χρωματισμού.

- Ξύσιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει λεία και ομαλή και καθαρισμός με βούρτσα.

- Αστάρωμα με αστάρι διαλύτου.

- Ψιλοστοκάρισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή σμυριδόπανο.

- Τελικός χρωματισμός με πλαστικό χρώμα αρίστης ποιότητος, αντιστατικό, Ευρωπαϊκής προέλευσης, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας,  προ ετοιμασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Ο χρωματισμός γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις επάλληλες και διασταυρούμενες με ρολό.

- Καθορισμός της επιθυμητής απόχρωσης μέσω εφαρμογής δειγμάτων, όσων σε αριθμό απαιτηθούν.

- Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών αρίστης ποιότητος επί τόπου του έργου, τη χρήση ικριωμάτων εφόσον απαιτείται καθώς και τις οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

- Την προστασία των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων και καθαρισμός τους στην περίπτωση που θα λερωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Α.2.16 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ.

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.9, 1.10,1.12, 1.13,)

Αναφέρεται:

Στους σπατουλαριστούς χρωματισμούς των επιχρισμάτων των νέων τοιχοποιιών  καθώς και των υφισταμένων παλαιών επιχρισμάτων ισογείου και υπογείου, μετά από την κατάλληλη προετοιμασία, σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος και το δάπεδο εργασίας.

Περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία των επιφανειών για την σωστή εφαρμογή του χρωματισμού.

- Ξύσιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει λεία και ομαλή και καθαρισμός με βούρτσα.

- Αστάρωμα με αστάρι διαλύτου.

- Ψιλοστοκάρισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή σμυριδόπανο.

- Τελικός χρωματισμός με πλαστικό χρώμα αρίστης ποιότητος, αντιστατικό, Ευρωπαϊκής προέλευσης, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας,  προετοιμασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Ο χρωματισμός γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις επάλληλες και διασταυρούμενες με ρολό.

- Καθορισμός της επιθυμητής απόχρωσης μέσω εφαρμογής δειγμάτων, όσων σε αριθμό απαιτηθούν.

- Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών αρίστης ποιότητος επί τόπου του έργου, τη χρήση ικριωμάτων εφόσον απαιτείται καθώς και τις οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

- Την προστασία των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων και καθαρισμός τους στην περίπτωση που θα λερωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Α.2.17 ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΘΥΡΕΣ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.13)

Αναφέρεται:

Στις εσωτερικές μονόφυλλες ξύλινες θύρες των προθαλάμων των  χώρων των COMPUTER ROOM  και οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί.

Αποτελείται από το ανοιγόμενο πρεσαριστό θυρόφυλλο πλάτους 1,00 μ. και ύψους 2,20 μ. με κάσα αλουμινίου ή ξύλου που να προσαρμόζεται στο σύστημα χωρισμάτων γυψοσανίδας ή οπτοπλινθοδομής. Οι ακριβείς διαστάσεις των θυρών θα ληφθούν επί τόπου του έργου πριν από την κατασκευή τους.

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια, κατασκευή στο εργοστάσιο και τοποθέτηση πρεσαριστής ξύλινης ανοιγόμενης θύρας, πάχους 45 χιλ. με σκελετό από λευκή ξυλεία, πλαίσιο ξυλεία Σουηδίας, με ενίσχυση στη θέση της κλειδαριάς, στον οποίο πρεσάρεται αμφίπλευρα με ΜDF πάχους 4χιλ. και πλαισιώνεται με περιθώρια 4,5Χ2,5 εκ. από ολόσωμη φουρνιστή ξυλεία οξιάς. Αποκλείονται έτοιμα φύλλα με γέμισμα φελιζολ.

Προμήθεια, κατασκευή στο εργοστάσιο και τοποθέτηση κάσας αλουμινίου ή ξύλου οποιουδήποτε πλάτους και ανοίγματος. Η κάσα θα στηρίζεται σταθερά στο σκελετό του συστήματος των χωρισμάτων γυψοσανίδας.

Την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών, σιδηρικών καθώς και εργασία, κοπής, σύνθεσης, μεταφοράς, στεγανοποίησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας του συστήματος των κινητών χωρισμάτων, όπως μεντεσέδων βαρέως τύπου, κλειδαριών ασφαλείας και χειρολαβών τύπου MERONI και ανοξείδωτο στοπ δαπέδου για άρτιο και ασφαλή χειρισμό.

Διαμόρφωση των ανοιγμάτων και τοποθέτηση των στομίων όπου απαιτηθεί για κυκλοφορία του αέρα, η προμήθεια των οποίων αναφέρεται στα Η-Μ.

Εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης των θυρών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές των υλικών.

Την προετοιμασία των επιφανειών των θυρόφυλλων και των κασών για την σωστή εφαρμογή του χρωματισμού. Τρίψιμο, καθάρισμα, αστάρωμα και κάλυψη των ρόζων με γομαλάκα. Χονδροστοκάρισμα και τρίψιμο εκ νέου. Σπατουλάρισμα με σέρτικο στόκο σε δύο διαστρώσεις και τρίψιμο. Ακολουθεί μία στρώση με βελατούρα και εκ νέου τρίψιμο.

Τον τελικό χρωματισμό με ριπολίνη νερού σατινέ, Ευρωπαϊκής προέλευσης, αρίστης ποιότητος, στην επιθυμητή απόχρωση, σε δύο στρώσεις.

Επεξεργασία  ηλεκτροστατικής  βαφής φούρνου  σε όλες τις διατομές αλουμινίου των κασών με πούδρα μεταλλοξειδίου, πολυεστερική, σκληρή για εξωτερικές επιφάνειες με τη μέθοδο της ηλεκτρικής απόθεσης και πολυμερισμό με θερμική κατεργασία σε απόχρωση που θα επιδείξει ο μελετητής.

Τον καθορισμό της επιθυμητής απόχρωσης μέσω εφαρμογής δειγμάτων, όσων σε αριθμό απαιτηθούν.

Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών αρίστης ποιότητος επί τόπου του έργου, τη χρήση ικριωμάτων εφόσον απαιτείται, καθώς και τις οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Α.2.18 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΗΣ  ΘΥΡΑ.

(Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.2)

Αναφέρεται:

Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχης μεταλλικής μονόφυλλης θύρας με δείκτη πυραντίστασης 120' πιστοποιημένης, με την κάσα της, και τον σκελετό στήριξης, διαστάσεων φύλλου 1,00 x 2,20 μ περίπου (οι ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν επί τόπου) στην  είσοδο του Η/Ζ, και στην είσοδο του υπογείου και των μπαταριών UPS στο υπόγειο .

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση στο έργο θύρας πυρασφάλειας με δείκτη πυραντίστασης 120', αποτελούμενη από σιδερένια κάσα σχήματος "Π" από στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ., θυρόφυλλο μεταλλικό πάχους 55 χιλ. από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

Η κάσα αποτελείται από δύο τμήματα, το εξωτερικό σχήματος "Π" που εντοιχίζεται και φέρει εσωτερικά εξαρτήματα - υποδοχείς για μεντεσέδες βαρέως τύπου, υποδοχή για το αντίκρισμα της κλειδαριάς, άκαυστα αντικρουστικά παρεμβύσματα και κατάλληλες υποδοχές που φέρουν θερμομονωτικό υλικό, και το εσωτερικό γωνιακό τμήμα από συναρμολογούμενες επί τόπου διατομές ,που συνδέεται με αφανή τρόπο με το εξωτερικό τμήμα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη στρατζαριστή πάχους 2 χιλ.

Τα θυρόφυλλα έχουν καβαλίκι στην κάσα και είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 χιλ., χωρίς εμφανή ραφή, με γέφυρες ανά 30εκ εσωτερικά με πλήρωση του κενού με ειδικό πυράντοχο υλικό ώστε να εξασφαλίζεται δείκτης πυροπροστασίας 120’.

Φέρουν πυράντοχη κλειδαριά με συνδυασμό, μεντεσέδες βαρέως τύπου, μπάρες πανικού εσωτερικά, πόμολο εξωτερικά, κλειδαριά και μεντεσέδες πυρασφαλείας με ενσωματωμένο ελατήριο αυτόματης επαναφοράς, άπαντα τα μέρη με πιστοποιητικά και θερμοδιογκούμενη ταινία στα σόκορα και δυνατότητα της πόρτας, να  συνεργάζεται με σύστημα access  control.

Η μπάρα πανικού θα ελέγχει την κλειδαριά με το κατάλληλο εξάρτημα συνεργασίας με το access  control .

Προμήθεια και κατασκευή μεταλλικού πλαισίου στήριξης της κάσας από  κοιλοδοκούς 60x60x3 πάνω σε σταθερά δομικά στοιχεία του κτιρίου (πλάκα beton δαπέδου και δοκού ή οροφής). Κατασκευή και τοποθέτηση κατά τρόπο απόλυτα γεωμετρικό ως προς την οριζοντιότητα και κατακορυφότητα της όλης κατασκευής.

Διάστρωση αντισκωριακού μίνιου συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης. Χρωματισμό  της μεταλλικής κατασκευής στα σημεία συγκολλήσεως μετά από απόξεση, καθαρισμό και δύο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας, σε οποιαδήποτε  θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας.

Χρωματισμό στο εργοστάσιο κατασκευής με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδική πολυστερική θερμοσκληρυνόμενη πούδρα χρώματος της επιλογής του επιβλέποντα.

Για την αρχιτεκτονική ενοποίηση της θύρας με το ενιαίο υαλοστάσιο αλουμινίων  της  ισόγειας όψης του εσωτερικού αίθριου του κτιρίου  , θα τοποθετηθεί  περιμετρικά του φύλλου από την εξωτερική όψη τετράγωνο προφίλ αλουμινίου 6εκ.Χ5εκ., καθώς και οριζόντιες τραβέρσες στις αντίστοιχες περασιές των υαλοστασίων των βιτρινών, σε χρώμα όμοιο με τα αλουμίνια.

Κάθε βοηθητική εργασία περαίωσης και επεξεργασίας, ούτως ώστε η όλη κατασκευή να θεωρείται αφ' ενός τελειωμένη ,αφ' ετέρου να συνδυάζεται με τα δομικά στοιχεία με τα οποία έρχεται σε σχέση.

Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή .

Η πυραντίσταση θα πιστοποιείται με επίσημα πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν.

Α.2.19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΔΙΦΥΛΛΗ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΗΣ  ΘΥΡΑ.

(Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.1)

Αναφέρεται:

Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχης μεταλλικής δίφυλλης θύρας με δείκτη πυραντίστασης 120' πιστοποιημένης, με την κάσα της και τον σκελετό στήριξης, συνολικής διάστασης  1,50 x 2,20 μ. περίπου (οι ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν επί τόπου) στις  εισόδους των χώρων των COMPUTER ROOM, καθώς και στην είσοδο του χώρου UPS στο υπόγειο.

Περιλαμβάνει:

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση στο έργο θύρας πυρασφάλειας με δείκτη πυραντίστασης 120', αποτελούμενη από σιδερένια κάσα σχήματος "Π" από στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ., θυρόφυλλο μεταλλικό πάχους 55 χιλ. από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

Η κάσα αποτελείται από δύο τμήματα, το εξωτερικό σχήματος "Π" που εντοιχίζεται και φέρει εσωτερικά εξαρτήματα - υποδοχείς για μεντεσέδες βαρέως τύπου, υποδοχή για το αντίκρισμα της κλειδαριάς, άκαυστα αντικρουστικά παρεμβύσματα και κατάλληλες υποδοχές που φέρουν θερμομονωτικό υλικό και το εσωτερικό γωνιακό τμήμα από συναρμολογούμενες επί τόπου διατομές που συνδέεται με αφανή τρόπο με το εξωτερικό τμήμα από λαμαρίνα γαλβανισμένη στρατζαριστή πάχους 2 χιλ.

Τα θυρόφυλλα έχουν καβαλίκι στην κάσα και είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 χιλ., χωρίς εμφανή ραφή, με γέφυρες ανά 30εκ εσωτερικά με πλήρωση του κενού με ειδικό πυράντοχο υλικό ώστε να εξασφαλίζεται δείκτης πυροπροστασίας 120’.

Φέρουν πυράντοχη κλειδαριά με συνδυασμό, μεντεσέδες βαρέως τύπου, μπάρες πανικού εσωτερικά, πόμολο εξωτερικά, κλειδαριά και μεντεσέδες πυρασφαλείας με ενσωματωμένο ελατήριο αυτόματης επαναφοράς, άπαντα τα μέρη με πιστοποιητικά και θερμοδιογκούμενη ταινία στα σόκορα και δυνατότητα της πόρτας, να  συνεργάζεται με σύστημα access  control.

Η μπάρα πανικού θα ελέγχει την κλειδαριά με το κατάλληλο εξάρτημα συνεργασίας με το access  control .

Προμήθεια και κατασκευή μεταλλικού πλαισίου στήριξης της κάσας από  κοιλοδοκούς 60x60x3 πάνω σε σταθερά δομικά στοιχεία του κτιρίου (πλάκα beton δαπέδου και δοκού ή οροφής). Κατασκευή και τοποθέτηση κατά τρόπο απόλυτα γεωμετρικό ως προς την οριζοντιότητα και κατακορυφότητα της όλης κατασκευής.

Διάστρωση αντισκωριακού μίνιου συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης. Χρωματισμό  της μεταλλικής κατασκευής στα σημεία συγκολλήσεως μετά από απόξεση, καθαρισμό και δύο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας, σε οποιαδήποτε  θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας.

Χρωματισμό στο εργοστάσιο κατασκευής με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδική πολυστερική  θερμοσκληρυνόμενη πούδρα χρώματος της επιλογής του επιβλέποντα,

Για την αρχιτεκτονική ενοποίηση της θύρας με το ενιαίο υαλοστάσιο αλουμινίων  της  ισόγειας όψης του εσωτερικού αίθριου του κτιρίου, θα τοποθετηθεί  περιμετρικά του φύλλου από την εξωτερική όψη τετράγωνο προφίλ αλουμινίου 6εκ.Χ5εκ., καθώς και οριζόντιες τραβέρσες στις αντίστοιχες περασιές των υαλοστασίων των βιτρινών, σε χρώμα όμοιο με τα αλουμίνια.

Κάθε βοηθητική εργασία περαίωσης και επεξεργασίας, ούτως ώστε η όλη κατασκευή να θεωρείται αφ' ενός τελειωμένη ,αφ' ετέρου να συνδυάζεται με τα δομικά στοιχεία με τα οποία έρχεται σε σχέση.

Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή .

Η πυραντίσταση θα πιστοποιείται με επίσημα πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν.

Α.2.20 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ).

(Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.7)

Αναφέρεται:

Στην κατασκευή μεταλλικής κατακόρυφης κλίμακας (ανεμόσκαλα) για την εξασφάλιση της επισκεψιμότητας στο υπόγειο του χώρου Η/Ζ.

Περιλαμβάνει :

Κατασκευή και τοποθέτηση της μεταλλικής κλίμακας ή οποία αποτελείται από δύο βαθμοδοφόρους 100 Χ 50 χιλ. και βαθμίδες Φ50 χιλ.

Τοποθέτηση της κατασκευής εφαπτόμενης σε επιφάνεια της εσωτερικής τοιχοποιίας όπου ορίζεται από την οριστικη αρχιτεκτονικη μελέτη, με κατάλληλη στήριξη, των βαθμιδοφόρων για την ασφαλή χρήση της.

Κάθε βοηθητική εργασία περαίωσης και επεξεργασίας, ούτως ώστε η όλη κατασκευή να θεωρείται αφ’ ενός τελειωμένη, αφ’ ετέρου να συνδυάζεται με τα δομικά στοιχεία με τα οποία έρχεται σε σχέση.

Διάστρωση αντισκωριακού μίνιου συνθετικής θιξοτροπικής ρητίνης.

Χρωματισμό της μεταλλικής κλίμακας μετά από απόξεση, καθαρισμό, σπατουλάρισμα με σέρτικο (αντουί) και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών (ντούκου) χρώματος επιλογής του μελετητή, για επίτευξη πλήρους και ομοιόμορφου χρωματισμού, σε οποιαδήποτε  θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας.

Εν γένει  όλα τα απαραίτητα  υλικά επί τόπου  του έργου, καθώς και  κάθε  εργασία κύρια και βοηθητική για την πλήρη  και έντεχνη  κατασκευή .

Α.2.21 ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΥΦΛΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.13)

Τα κουφώματα αλουμινίου στις όψεις των χώρων των COMPUTER ROOM  κατασκευάζονται από βιομηχανοποιημένες διατομές αλουμινίου σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Τα προφίλ αλουμινίου παράγονται εκ διελάσεως κράματος AlΜgSi (EN 6060) και ελάχιστη σκληρότητα 12 Webster, και ο έλεγχος διαστάσεων των διατομών κατά ΕΝ DIN 17615.

Τα κουφώματα αποτελούνται από ίσιες κάσες βάθους 50mm, με κατάλληλα κατακόρυφα χωρίσματα αλουμινίου.

Τα πηχάκια υάλωσης είναι ασφαλείας κλειστού θαλάμου με εσωτερικό κρυφό λάστιχο EPDM κατά το ήμισυ του συνολικού μήκους τους.

Τα κουφώματα κατασκευάζονται και τοποθετούνται πλήρη, με όλα τα ειδικά και απαραίτητα εξαρτήματα, λάστιχα, μηχανισμούς, καλής ποιότητας αναλόγως των προδιαγραφών του προμηθευτικού οίκου και της επιλογής της Υπηρεσίας.

Όλα τα εξαρτήματα εκ διελάσεως που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6063 T66, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Εφ΄ όσον τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι χυτοπρεσσαριστά θα πρέπει είναι προμήθειας της παραγωγού εταιρείας του συστήματος και ποιότητας που επιβάλει η παραγωγός εταιρεία του συστήματος

Η τελική επεξεργασία των προφίλ αλουμινίου των εν λόγω υαλοστασίων γίνεται με ηλεκτροστατική κάλυψη με πολυεστερική πούδρα και πολυμερισμό σε φούρνο θερμοκρασίας περίπου 200C ανάλογα με τις προδιαγραφές της χρησιμοποιούμενης πούδρας βαφής, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.

Το ελάχιστο πάχος της επικάλυψης με πούδρα θα είναι από 60mm μέχρι 120 mm (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat) μετρούμενο με βάση το πρότυπο EN ISO 2360.

Η πούδρα απαραιτήτως δεν θα περιέχει σκληρυντή TGIC.

Τα χρώματα θα πρέπει να περνούν με επιτυχία τις παρακάτω δοκιμές μηχανικών αντοχών αλλά και φυσικής γήρανσης και διάβρωσης:

Δοκιμή πρόσφυσης (EN ISO 2409)

Δοκιμή αυλάκωσης κατά Buchholz – δοκιμή επιφανειακής σκληρότητας (EN ISO 2815)

Δοκιμή κοίλανσης (EN ISO 1520)

Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα (EN ISO 1519)

Δοκιμή αντοχής σε απότομη παραμόρφωση (ASTM D2794 / EN ISO 6272)

Δοκιμή φυσικής γήρανσης – Florida Test (ISO 2810)

Δοκιμή αντοχής σε αλατονέφωση οξικού άλατος (ISO 9227)

Τα ελαστικά παρεμβύσματα για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και για την προσαρμογή των πετασμάτων στο κούφωμα, θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM, που αντέχει από -45C μέχρι +150C.

Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριμένο προμηθευτή.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούμενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Το σύστημα με το οποίο κατασκευάζονται τα παραπάνω τύπου κουφώματα θα πρέπει να παρέχει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω γενικά επίπεδα αποδόσεων:

Κατηγορία ανεμοπερατότητας: 4.

Κατηγορία υδατοστεγανότητας: 7.Α – Ε750 – Ε1050.

Κατηγορία αντοχής σε ανεμοπίεση: C5

Κατηγορία μηχανικής λειτουργίας: 1

Κατηγορία μηχανικής αντοχής: 2

Προμήθεια, κατασκευή στο εργοστάσιο, και τοποθέτηση στη θέση των υαλοπινάκων κόντρα πλακέ θαλάσσης   πάχους 12 χιλ. επενδεδυμένο εξωτερικά με έλασμα αλουμινίου, βαμμένο όπως και τα προφίλ αλουμινίου.

Την τοποθέτηση και στερέωση της κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, κατά τρόπο στέρεο, στεγανό και απόλυτα γεωμετρικό.

Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών αρίστης ποιότητος επί τόπου  του έργου, τη χρήση ικριωμάτων εφόσον απαιτείται καθώς και τις οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ Α.2.21 - ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΥΦΛΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ

Α.2.22 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.9)

Τα σύνθετα κουφώματα αλουμινίου με φεγγίτες σταθερά με πόρτες  στην   όψη των χώρων του χώρου των διαχειριστών  κατασκευάζονται από βιομηχανοποιημένες διατομές αλουμινίου σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Τα προφίλ αλουμινίου παράγονται εκ διελάσεως κράματος AlΜgSi (EN 6060) και ελάχιστη σκληρότητα 12 Webster, και ο έλεγχος διαστάσεων των διατομών κατά ΕΝ DIN 17615.

Τα κουφώματα αποτελούνται από ίσιες κάσες βάθους 50mm, με κατάλληλα κατακόρυφα χωρίσματα αλουμινίου. Στην πόρτα εισόδου, χρησιμοποιούνται διατομές πλαισίου συνεπίπεδες των κασών οι οποίες αναρτώνται με μεντεσέδες βαρέως τύπου εξωτερικούς.

Η πόρτα εφοδιάζεται με μηχανισμό πτώσεων (ανεμοφράκτη) για την ανεμπόδιστη διέλευση εντός των χώρων καταστημάτων του ισογείου. Η ασφάλιση της πόρτας γίνεται με κλειδαριά τριών σημείων.

Οι μεντεσέδες ασφαλίζονται εξωτερικά με ειδικά εξαρτήματα («μπίλιες»)  που δεν επιτρέπουν την αφαίρεσή τους χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό, η ασφάλιση των θυρών επαυξάνεται και με χρήση σταθερών κλειδωμάτων («πείρων») στην πλευρά των μεντεσέδων. Τα πηχάκια υάλωσης είναι ασφαλείας κλειστού θαλάμου με εσωτερικό κρυφό λάστιχο EPDM κατά το ήμισυ του συνολικού μήκους τους. Επιπροσθέτως προτείνεται τα πηχάκια υάλωσης να βιδώνονται κατ΄ελαχιστον σε τρία σημεία ανά τεμάχιο.

Τα κουφώματα κατασκευάζονται και τοποθετούνται πλήρη, με όλα τα ειδικά και απαραίτητα εξαρτήματα, λάστιχα, μηχανισμούς, χειρολαβές και πόμολα καλής ποιότητας αναλόγως των προδιαγραφών του προμηθευτικού οίκου και της επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα κουφώματα κατασκευάζονται και τοποθετούνται πλήρη, με όλα τα ειδικά και απαραίτητα εξαρτήματα, λάστιχα, μηχανισμούς, καλής ποιότητας αναλόγως των προδιαγραφών του προμηθευτικού οίκου και της επιλογής της Υπηρεσίας.

Όλα τα εξαρτήματα εκ διελάσεως που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των διατομών μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6063 T66, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Εφ΄ όσον τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι χυτοπρεσσαριστά θα πρέπει είναι προμήθειας της παραγωγού εταιρείας του συστήματος και ποιότητας που επιβάλει η παραγωγός εταιρεία του συστήματος

Η τελική επεξεργασία των προφίλ αλουμινίου των εν λόγω υαλοστασίων γίνεται με ηλεκτροστατική κάλυψη με πολυεστερική πούδρα και πολυμερισμό σε φούρνο θερμοκρασίας περίπου 200C ανάλογα με τις προδιαγραφές της χρησιμοποιούμενης πούδρας βαφής, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.

Το ελάχιστο πάχος της επικάλυψης με πούδρα θα είναι από 60mm μέχρι 120 mm (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat) μετρούμενο με βάση το πρότυπο EN ISO 2360.

Η πούδρα απαραιτήτως δεν θα περιέχει σκληρυντή TGIC.

Τα χρώματα θα πρέπει να περνούν με επιτυχία τις παρακάτω δοκιμές μηχανικών αντοχών αλλά και φυσικής γήρανσης και διάβρωσης:

Δοκιμή πρόσφυσης (EN ISO 2409)

Δοκιμή αυλάκωσης κατά Buchholz – δοκιμή επιφανειακής σκληρότητας (EN ISO 2815)

Δοκιμή κοίλανσης (EN ISO 1520)

Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα (EN ISO 1519)

Δοκιμή αντοχής σε απότομη παραμόρφωση (ASTM D2794 / EN ISO 6272)

Δοκιμή φυσικής γήρανσης – Florida Test (ISO 2810)

Δοκιμή αντοχής σε αλατονέφωση οξικού άλατος (ISO 9227)

Τα ελαστικά παρεμβύσματα για την ολοκλήρωση της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και για την προσαρμογή των πετασμάτων στο κούφωμα, θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM, που αντέχει από -45C μέχρι +150C.

Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριμένο προμηθευτή.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούμενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Το σύστημα με το οποίο κατασκευάζονται τα παραπάνω τύπου κουφώματα θα πρέπει να παρέχει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω γενικά επίπεδα αποδόσεων:

Κατηγορία ανεμοπερατότητας: 4.

Κατηγορία υδατοστεγανότητας: 7.Α – Ε750 – Ε1050.

Κατηγορία αντοχής σε ανεμοπίεση: C5

Κατηγορία μηχανικής λειτουργίας: 1

Κατηγορία μηχανικής αντοχής: 2

Προμήθεια, κατασκευή στο εργοστάσιο, ψήσιμο και τοποθέτηση τρίπλεξ θερμοηχομονωτικών διαφανών υαλοπινάκων, συνολικού πάχους περίπου 30 χιλ. οιωνδήποτε διαστάσεων. Θα αποτελούνται από ένα εσωτερικό TRIPLEX πάχους περίπου 12 χιλ. (5 χιλ. κρύσταλλο + 2 μεμβράνες + 5 χιλ. κρύσταλλο) και ένα εξωτερικό απλό κρύσταλλο πάχους 6χιλ. Το ενδιάμεσο διάκενο θα είναι πάχους 12 χιλ. και πληρούται με αφυδατωμένο αέρα περιεκτικότητας 70% ARGON και 30% S.F.X. Οι υαλοπίνακες θα τοποθετηθούν σε πλαίσια αλουμινίου με παρεμβύσματα από E.P.D.M. Η απόσταση ανάμεσα στους υαλοπίνακες θα προσδιορίζεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου. Το σύνολο (υαλοπίνακες – πλαίσιο) θα είναι σφραγισμένο περιφερειακά με την τεχνική διπλής σφράγισης με πολυσουλφιδικό στόκο THIOKOL και θερμοπλαστικό υλικό BYTYL, ώστε να παρέχουν τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού κενού από νερό και υδρατμούς που να παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο.

Την τοποθέτηση και στερέωση της κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, κατά τρόπο στέρεο, στεγανό και απόλυτα γεωμετρικό.

Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών αρίστης ποιότητος επί τόπου  του έργου, τη χρήση ικριωμάτων εφόσον απαιτείται καθώς και τις οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ Α.2.22 - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

Α.2.23 ΠΕΡΣΙΔΩΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΟ. (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.9, 1.13)

Συμπαγές προφίλ ρολού ενισχυμένης διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm, διαστάσεων 110Χ16mm και βάρους 10.5 kg/m2.

Στις άκρες των προφίλ θα υπάρχουν τάπες από πολυαμίδιο για την σωστή συναρμογή μεταξύ τους, καθώς επίσης για την εξάλειψη των τριβών και του θορύβου κατά την λειτουργία του ρολού.

Ο άξονας του ρολού αποτελείται από γαλβανισμένη σωλήνα και διαμέτρου Φ-60 ή Φ-76 ή Φ-101 mm ανάλογα με το πλάτος/βάρος του ρολού. Τα κουτιά που θα φέρει θα είναι γαλβανισμένα ανοιχτού τύπου, θα έχουν δακτυλίους ολίσθησης εσωτερικά και ελαστικές στεφάνες εξωτερικά για την αποφυγή εκδορών κατά το τύλιγμα. Σε συνδυασμό με τα κατάλληλα ελατήρια  επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση του βάρους του ρολού κατά την ανύψωση.

Οδηγοί ρολού σχήματος ωμέγα διατομής 120Χ80mm ή 70Χ80mm και πάχους ατσαλολαμαρίνας 2 mm. Λάστιχα με ενσωματωμένα βουρτσάκια 2 τεμ. σε κάθε οδηγό για την μείωση των απωλειών από αέρα καθώς και για την αθόρυβη λειτουργία του συστήματος.

Ο κινητήρας του ρολού θα είναι Ευρωπαϊκής  προέλευσης και ανάλογα με τις διαστάσεις του ρολού και τον άξονα που χρησιμοποιείται κάθε φορά, επιλέγεται και ο κατάλληλος τύπος ηλεκτροκινητήρα. Ο μηχανισμός φέρει τερματικούς διακόπτες και σύστημα ηλεκτρομαγνητικού φρένου . Η αποσύμπλεξη πραγματοποιείται μέσω ντίζας- συρματόσχοινου.

- Χειροκίνηση μέσω βίδας ή σύστημα λαβής εσωτερικής απασφάλισης ή και εξωτερικής.

- Χειρισμός με εσωτερικό μπουτόν άνευ αυτοσυγκράτησης για άμεσο και πλήρη έλεγχο της κίνησης, είτε με ασύρματο χειρισμό(τηλεχειρισμός) με τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού.

- Ο ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού είναι ικανός να δεχτεί όλες τις απαραίτητες

διατάξεις για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του ρολού.

- Δυνατότητα ανύψωσης ρολών μέχρι και 360 Kg βάρος.

Α.2.24 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 60Χ60 ΜΕ    ΕΜΦΑΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.13)

Αναφέρεται:

Στους χώρους των  COMPUTER ROOM  Είναι αναρτημένη ψευδοροφή με πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό ανάρτησης εμφανή αξονικών διαστάσεων 60Χ60 εκ., πυράντοχη  με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30΄ . Οι πλάκες ορυκτών ινών είναι διαστάσεων 59,5Χ59,5 εκ. και πάχους 15 χλστ. χωρίς πατούρα, πυράντοχες, . Αναρτούνται με τη βοήθεια μεταλλικού σκελετού Τ ανάρτησης βαμμένου εργοστασιακά από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 χλστ και ειδικούς αναρτήρες ή ντίζες με ειδικούς μηχανισμούς ρύθμισης της οριζοντίωσης. Στην περίμετρο των χώρων η ψευδοροφή αναρτάται από ειδική διατομή σχήματος Π ή Γ ή Ζ με σκοτία βαμμένα ηλεκτροστατικά.

Περιλαμβάνει:

1.	Την κατασκευή και προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών και ειδικών τεμαχίων επί τόπου.

2.	Την πλήρη οριζοντίωση της όλης κατασκευής

3.	Την πλήρη ένταξη εντός αυτής των φωτιστικών κλπ. στοιχείων της Η/Μ εγκατάστασης του κτιρίου.

4.	Το χρωματισμό στο εργοστάσιο όλων των χρησιμοποιημένων στοιχείων και τεμαχίων.

5.	Την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άριστης ποιότητας.

6.	Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική για πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Α.2.25 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΑΣΕΩΝ Η/Ζ C20/25 ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ.

(Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.7)

Αναφέρεται:

Στις βάσεις από σκυρόδεμα του Η/Ζ, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την κατασκευή του ξυλοτύπου, την προμήθεια και τοποθέτηση του οπλισμού, και την σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C20/25 των βάσεων στήριξης του Η/Ζ.

Α.2.26 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΩΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ.

(Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.13)

Αναφέρεται:

Στις οπές των κλιμάκων επικοινωνίας μεταξύ των καταστημάτων και των αντίστοιχων υπογείων χώρων, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια και τοποθέτηση μπακλαβαδωτών λαμαρινών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος στήριξής τους, για την κάλυψη των οπών των κλιμάκων επικοινωνίας μεταξύ των καταστημάτων και των αντίστοιχων υπογείων χώρων.

Α.2.27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ RHS 120.60.4. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στην μεταλλική βάση έδρασης του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών κοιλοδοκών του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, με εργασίες κοπής και 1 στρώματος αντισκωριακής βαφής.

Α.2.28  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ RHS 60.40.3. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στην μεταλλική βάση έδρασης του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια και τοποθέτηση των δευτερευουσών μεταλλικών κοιλοδοκών του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, με εργασίες κοπής και 1 στρώματος αντισκωριακής βαφής.

Α.2.29  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ RHS 60.60.5. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στην μεταλλική βάση έδρασης του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών υποστυλωμάτων του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, με εργασίες κοπής και 1 στρώματος αντισκωριακής βαφής.

Α.2.30  ΚΟΧΛΙΕΣ Μ12 - Ηilti - HAS rod. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στην μεταλλική βάση έδρασης του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια και τοποθέτηση των κοχλιών πάκτωσης των μεταλλικών υποστυλωμάτων του ψευδοδαπέδου στις υποκείμενες πλάκες στους χώρους των Data Center, με εργασίες κοπής.

Α.2.31  ΡΗΤΙΝΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ Hilti HIT-RE500. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στην μεταλλική βάση έδρασης του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια και εφαρμογή της εποξειδικής ρητίνης 2 συστατικών των κοχλιών πάκτωσης των μεταλλικών υποστυλωμάτων του ψευδοδαπέδου στις υποκείμενες πλάκες στους χώρους των Data Center.

Α.2.32  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΠΩΝ ΒΛΗΤΡΩΝ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στην μεταλλική βάση έδρασης του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την εργασία διάτρησης οπών διαμέτρου 14-16mm και μετέπειτα καθαρισμού αυτών με φύσημα, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου διατρητικού εξοπλισμού και του φυσητήρα, στις βάσεις στήριξης των μεταλλικών υποστυλωμάτων του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center.

Α.2.33 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Στην μεταλλική βάση έδρασης του ψευδοδαπέδου στους χώρους των Data Center, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων των μεταλλικών κοιλοδοκών που αποτελούν την βάση του ψευδοδαπέδου, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου εξοπλισμού, στους χώρους των Data Center.

## Α.2.34 ΑΝΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.3)

Αναφέρεται:

Το Σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από εναλλάξιμα πάνελ και θα είναι ικανό για να καλύψει τις απαιτήσεις φορτίου. Τα Πάνελ θα πρέπει να στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος βάθρα (pedestals), που θα συνδέωνται μεταξύ τους με διαδοκίδες (stringer).

Το ύψος του υποδάπεδου θα χρησιμοποιηθεί για την διέλευση του αέρα και την διέλευση των καλωδίων και σωληνώσεων.

Περιλαμβάνει:

## Σχέδια Και Ιδιότητες Προϊόντος

- Υποβολή σχεδίων που θα δείχνουν το πλήρες σύστημα δαπέδου περιλαμβανομένης και της διαμόρφωσης του καθώς και όλα τα εξαρτήματα που αποτελούν μέρος του συστήματος.

- Υποβολή στοιχείων και περιγραφικές σημειώσεις για την καταλληλότητα του εξοπλισμού.

- Υποβολή προς έγκριση πριν την φάση υλοποίησης ένα δείγμα πλάκας με τελειωμένη επιφάνεια καθώς και δείγματα των συστατικών υποδομής.

- Υποβολή πιστοποιητικών με στοιχεία των εργαστηριακών δοκιμών για την έγκριση που δείχνει ότι το  σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις.

To Σύστημα δαπέδου πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αναγνωρισμένο εργοστάσιο παραγωγής. Εναλλακτικά προϊόντα που ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού ΔΕΝ  γίνονται αποδεκτά.

## Υλικό

Πάνελ δαπέδου.:

Το σύστημα θα αποτελείται από πάνελ με πυρήνα από άκαυστο αδρανές υλικό υψηλής πυκνότητας. Διαστάσεων 600x600 mm  πάχους >34mm. Το πάνελ θα διακρίνετε από τις υψηλές μηχανικές ιδιότητες, την αντοχή στη φωτιά,  άριστες ηχομονωτικές ικανότητες, με μειωμένη ευαισθησία στην υγρασία και ακουστική απορρόφηση.

Το κάτω μέρος του πάνελ καλύπτεται από γαλβανισμένο χάλυβα (πάχος 0,5 mm), βελτιώνοντας περαιτέρω μηχανικά χαρακτηριστικά.

Το  φινίρισμα της επιφάνειας θα είναι από Υψηλής Πίεσης Laminate (Hard Plastic Laminate) εξαιτίας της ικανότητάς του να απάγει τον στατικό ηλεκτρισμό χωρίς πρόσθετη χρήση  αντι-στατικής επίστρωσης.

| TYPE | Covering | Fire Resist | Fire Reaction | Electrical Resistance | Acoustic Insulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panel Core |  | REI | CSE/RF Class | Ω | dB |
| calcium sulphate | HPL | 90 | 1 | ≤2x1010 | >38 |

## Υπόδομή του συστήματος

Ο μεταλλικός σκελετός τοποθέτησης (ονοματικού ύψους 35cm) θα αποτελείται από στυλίσκους , διαδοκίδες και παρελκόμενα (πλαστικά αντκραδασμικά επιθέματα κλπ) τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή σε ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο 18,0kΝ/m2.

Τα χαλύβδινα στοιχεία του σκελετού (στυλίσκοι και διαδικασίες) θα φέρουν κατάλληλο επιφανειακό γαλβάνισμα. Οι στυλίσκοι θα έχουν ονομαστική διάμετρο Φ20mm και πάχους 2,0mm ενώ η βάση στήριξης του στυλίσκου θα έχει Φ90mm και πάχος 1,5mm και θα αντέχουν σε αξονικό φορτίο τουλάχιστον 20κΝ  (για ύψος στυλίσκου 35cm).

Στο επάνω μέρος οι στυλίσκοι θα φέρουν κεφαλή σύνδεσης διαδοκίδων (8) οκτώ σημείων για δυνατότητα τοποθέτησης διαγώνιας διαδοκίδας σε σημείο δαπέδου με μεγαλύτερο φορτίο. Η ρύθμιση του ύψους του στυλίσκου θα γίνεται μέσω κοχλιωτού στοιχείου στην βάσης ή στην κεφαλή του στυλίσκου. Η στερέωση του στυλίσκου επί του υφισταμένου δαπέδου θα γίνει με χρήση κατάλληλης αντιστατικής κόλλας.

Βάθρο (Pedestal Assembly)

Γαλβανισμένα -ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος- στηρίγματα χάλυβα, που θα καθορίζουν το τελικό ύψος του δαπέδου στα 40 cm, και  αποτελούνται από μία κυκλική βάση συγκολλημένη σε σωλήνα σε συνδυασμό με μια κεφαλή που συνδέεται με μια εγκάρσια ράβδο με σπείρωμα και ένα περικόχλιο που θα επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση του ύψους (η συναρμολόγηση πρέπει να παρέχει ένα ευρύ φάσμα ρύθμισης από 3cm έως 6cm συνολικά).

Βάση Βάθρου

Θα είναι κατασκευασμένα από μια τετράγωνη βάση και συναρμολογούνται σε ένα στήριγμα ή σωλήνα που έχει θα σχεδιαστεί για να συνδεθεί με το βάθρο κεφαλής.

Κεφαλή Βάθρου

Κατασκευάζεται από μία πλάκα κεφαλής με ένα αντίστοιχο ορθοστάτη ή σωλήνα, ο οποίος θα έχει σχεδιαστεί για να εμπλέκεται με το συγκρότημα βάθρου βάσης. Η κεφαλή θα πρέπει να είναι κατάλληλου τύπος για να εντοπίσει θετικά το πάνελ του δαπέδου.

Διαδοκίδες

Οι διαδοκιδες (Stringer) είναι από χάλυβα, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για να συμπλέκονται με την κεφαλή του βάθρου ώστε και να σχηματίσουν ένα σπονδυλωτό σχέδιο πλέγματος. Θα κουμπώνει & θα βιδώνεται στην κεφαλή του βάθρου.

Σοβατεπί (skirting).

Περιμετρικά της τοιχοποιίας που εφαρμόζει το ανυψωμένο δάπεδο θα το τοποθετηθεί σοβατεπί από αλουμίνιο ύψους >60mm και πάχους 6 - 8 mm.

Α.2.35  ΡΑΜΠΑ ΕΙΣΟΔΟΥ. (Άρθρο ψηφιακής σύγκλησης 1.5)

Για την είσοδο στον χώρο θα κατασκευαστεί  ράμπα πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. που θα επιτρέπει την είσοδο φορτίων και προσωπικού από το δάπεδο του κτιρίου στο ανοιψωμένο δάπεδο. θα είναι κατασκευασμένη από ατόφια ξυλεία  και καλύπτεται στο σύνολο της επιφάνειας της από καουτσούκ. Ο ξύλινος σκελετός θα κατασκευασθεί από  μασίφ ξύλινα καδρόνια.

Α.2.36  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. (Άρθρα ψηφιακής σύγκλησης 1.7,1.13)

Αναφέρεται:

1. Στις επεμβάσεις που θα γίνουν στους χώρους των Data Center και του Η/Ζ, σύμφωνα με τα σχέδια.

Περιλαμβάνει:

1. Την εργασία καθαρισμού των χώρων και παράδοσής τους σε κατάσταση κατάλληλη για την υλοποίηση του επόμενου σταδίου εργασιών.